|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | __________________________С.В. Козин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

Приложение №1

к договору № 47К от 23 июля 2020 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020г., п.9.1; п.9.2. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Ремонт кровли: ТП – 1240 (ул. Зарубина, 100/120); Гаражное помещение 7-го участка СРС (ул. Магистральная, 1) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Разборка/устройство наплавляемой мягкой кровли – биполь:ТКП (верхний слой), ТПП (нижний слой). 3. Разборка стяжек бетонных. 4. Ремонт кирпичной кладки парапетов 5.Устройство пароизоляции оклеечной. 6.Устройство стяжек бетонных с огрунтовкой. 7.Устройство примыканий кровель к стенам парапетов 8.Замена покрытия парапетов из листовой стали t= 0,7мм 9.Спуск с крыш строительного мусора. 10.Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 15.08.2020 г. по 15.09.2020 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости; |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. - 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - 9. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - 10. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к подрядной организации | 1.Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте 1, 2, 3 групп в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155 «Об утверждении Правил по озране труда при работе на высоте». 2.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ремонту кровли. 3.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Биполь ТКП или эквивалент. Масса 1 м2 – 4,0 кг. Максимальная сила растяжения не менее 700 Н. Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше -15С. Теплостойкость не менее 85С. Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 1,5 кг/м2. Водопоглощение в течение 24 ч. не более 1% по массе. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001Мпа в течение 72ч.-абсолютная. Длина -10м.Ширина-1м.Тип защитного покрытия– сланец. Армирующая основа – стеклоткань. Биполь ТПП или эквивалент. Масса 1 м2 – 3,0 кг. Максимальная сила растяжения не менее 700 Н. Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше -15С. Теплостойкость не менее 85С. Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 1,5 кг/м2. Водопоглощение в течение 24 ч. не более 1% по массе. Длина -15м.Ширина-1м.Тип защитного покрытия– пленка. Армирующая основа – стеклоткань. Битумная мастика. Температура плавления 50С. Плотность массы 1000кг/м3. Время высыхания при температуре 20С -36-48ч. Сухой остаток 50-60%.Усадка по объему 26-40%. Адгезионная прочность к бетону 0,1Мпа. Сетка металлическая. Материал – армированная сталь. Размер ячейки 20 х 20 мм. Керамзит. Размер фракции от 20 до 40 мм. Бетон (стяжка). |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |