Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ

| г. Саратов |  | «___» __________2020 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________,

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт следующих участков ВЛ-0,4кВ:

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-281 от пунктовой опоры №1-2-00/1 до опоры №2-00/17, расположенной по 1-му Придорожному проезду, д. 1-47;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-208 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной по 4-му Пугачевскому туп., д.4, до опоры № 1-00/4 по ул. Астраханская, д.70, от опоры № 1-00/4, расположенной по ул. Астраханская, д.70, до опоры №1-00/21 по ул. Пугачевская, д.25, от опоры № 1-00/4 до опоры № 1-02/5 по ул. Шелковичная, д.85, от опоры №1-00/16 до опоры №1-06/3 по 1-му Пугачевскому туп., д.21-27, от опоры №1-00/14 до опоры №1-05/3 по 1-му Пугачевскому тупику, д.3-9, от опоры №1-00/13 до опоры №1-04/3 по 2-му Пугачевскому проезду, д.62-64;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-201 направление Л1 «к ул. Жигулевская» от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/9, расположенной по ул. Жигулевская, д.47-69, от опоры №1-00/2 по ул. Жигулевская угол ул. Камчатская до опоры №1-01/5 по ул. Камчатская, д.72, направление Л2 «к ул. Ашхабадская» от пунктовой опоры №2-00/1 до опоры № 2-00/13 по ул. Ашхабадская, д.27-69;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1403 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной угол ул. Тепловозная, ул. Подшипниковая, до опоры №1-00/13 по ул. Лучевая, д.11, от опоры №1-00/4 по ул. Подшипниковая угол ул. Тепловозная до опоры №1-03/3 по ул. Тепловозная угол ул. Миллеровская, от опоры №1-03/3 до опоры №1-03/9 по ул. Миллеровская, д. 97-117, от опоры №1-01/3 до опоры №1-00/16 ул. Лучевая, д. 1-21;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1046 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной у дома №33 по ул. Посадского, до опоры №1-00/6, расположенной у дома №50 по ул. Большая Горная, от опоры №2-00/1, расположенной у дома №54 по ул. Большая Горная до опоры №2-00/14, расположенной на углу ул. Рогожина и ул. Соколовая;

- капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1043 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной у дома №9 по 5-му Шелковичному проезду, до опоры №1-00/10, расположенной у дома №50 по ул. Шелковичная, от опоры №1-01/1 до опоры №1-04/4 по 5-му Шелковичному проезду, д. 20-26, от опоры №1-00/1, расположенной у дома №9 по 5-му Шелковичному проезду до опоры №1-01/5, расположенной у дома №41 по ул. Шелковичная.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-6), дефектных ведомостях (Приложение № 7-12).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 13) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 13) и составляет ______________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2020 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2020 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами.

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков.

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

- 8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-6:

Техническое задание;

Приложение №7-12:

Дефектная ведомость;

Приложение № 13:

Сметная документация.

Приложение № 14:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-281;

Приложение №№ 15-1, 15-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-208;

Приложение № 16-1, 16-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-201;

Приложение № 17-1, 17-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-1403;

Приложение № 18-1,18-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-1046;

Приложение № 19-1, 19-2:

План-схема ремонтируемой сети ВЛ-0,4кВ ТП-1043.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 645401001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ___________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место-расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-281 от пунктовой опоры №1-2-00/1 до опоры №2-00/17, расположенной по 1-му Придорожному проезду, д. 1-47. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж деревянных опор на металлической приставке; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 526 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 68 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____»__________________2020 года по «____»____________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Деревянные опоры: -сырьё для изготовления деталей опор-сосна обыкновенная; -процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум (ГОСТ 20022.6-93); -пропиточные материалы – водорастворимые антисептики семейства ССА; -общее поглощение антисептика не менее 12,0 кг/м3; -сушка – влажность древесины перед пропиткой не более 30%; -контроль пропитки по ЛЗП - не менее 85%; -срок службы при установке непосредственно в почву – не менее 40 лет. Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место-расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-208 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной по 4-му Пугачевскому туп., д.4, до опоры № 1-00/4 по ул. Астраханская, д.70, от опоры № 1-00/4, расположенной по ул. Астраханская, д.70, до опоры №1-00/21 по ул. Пугачевская, д.25, от опоры № 1-00/4 до опоры № 1-02/5 по ул. Шелковичная, д.85, от опоры №1-00/16 до опоры №1-06/3 по 1-му Пугачевскому туп., д.21-27, от опоры №1-00/14 до опоры №1-05/3 по 1-му Пугачевскому тупику, д.3-9, от опоры №1-00/13 до опоры №1-04/3 по 2-му Пугачевскому проезду, д.62-64. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж деревянных опор на железобетонной приставке; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 556 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 88 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 262 метра; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 875 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «_____»___________________2020 года по «____»___________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Деревянные опоры: -сырьё для изготовления деталей опор-сосна обыкновенная; -процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум (ГОСТ 20022.6-93); -пропиточные материалы – водорастворимые антисептики семейства ССА; -общее поглощение антисептика не менее 12,0 кг/м3; -сушка – влажность древесины перед пропиткой не более 30%; -контроль пропитки по ЛЗП - не менее 85%; -срок службы при установке непосредственно в почву – не менее 40 лет. Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место-расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-201 направление Л1 «к ул. Жигулевская» от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/9, расположенной по ул Жигулевская, д.47-69, от опоры №1-00/2 по ул. Жигулевская угол ул. Камчатская до опоры №1-01/5 по ул. Камчатская, д.72, направление Л2 «к ул. Ашхабадская» от пунктовой опоры №2-00/1 до опоры № 2-00/13 по ул. Ашхабадская, д.27-69. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -демонтаж существующего кабельного вывода (надставок); -правка железобетонных опор; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 797 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 200 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 1075 метров; -монтаж 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-201 до существующей опоры №1-00/1 (надставок) АСБ–1 сечением 4х70мм2 протяженностью ориентировочно 2х8 метров; -монтаж концевой муфты; -монтаж соединительной муфты; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «_____»_________________2020 года по «_____»__________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3. Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73): -Количество жил–4шт. -Сечение жил-70мм2. -Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС. -Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%. -Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС. -Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС. -Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС. -Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 100 МОм. Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 800 Ом. Кожух для защиты кабелей: сталь листовая лист 2,0 (ГОСТ 19903). Кабельная муфта соединительная термоусаживаемая для соединения четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой: -сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2; -температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%; -кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы; -термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%; -электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м; -соединительные муфты сечением до 240мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 4-мя специальными болтами со срывными головками (срывными болтами); -болтовые гильзы- соединители в соединительных муфтах должны иметь герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место-расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1403 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной угол ул. Тепловозная, ул. Подшипниковая, до опоры №1-00/13 по ул. Лучевая, д.11, от опоры №1-00/4 по ул. Подшипниковая угол ул. Тепловозная до опоры №1-03/3 по ул. Тепловозная угол ул. Миллеровская, от опоры №1-03/3 до опоры №1-03/9 по ул. Миллеровская, д. 97-117, от опоры №1-01/3 до опоры №1-00/16 ул. Лучевая, д. 1-21. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -правка опор; -монтаж железобетонного подкоса; -монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 380 метров; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 319 метров; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 192 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 118 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 1125 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____»__________________2020 года по «_____»____________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место-расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1046 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной у дома №33 по ул. Посадского, до опоры №1-00/6, расположенной у дома №50 по ул. Большая Горная, от опоры №2-00/1, расположенной у дома №54 по ул. Большая Горная до опоры №2-00/14, расположенной на углу ул. Рогожина и ул. Соколовая. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -правка опор; -монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 445 метров; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 101 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 50 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 350 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____»________________2020 года по «____»____________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2020 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место-расположение объекта | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1043 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной у дома №9 по 5-му Шелковичному проезду, до опоры №1-00/10, расположенной у дома №50 по ул. Шелковичная, от опоры №1-01/1 до опоры №1-04/4 по 5-му Шелковичному проезду, д. 20-26, от опоры №1-00/1, расположенной у дома №9 по 5-му Шелковичному проезду до опоры №1-01/5, расположенной у дома №41 по ул. Шелковичная. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж деревянных опор на металлической приставке; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 252 метра; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 152 метра; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 337 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 725 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «____»_________________2020 года по «_____»_____________________2020 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -план-схема ремонтируемой сети; -дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н. 4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте). 5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 6.Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Самонесущий изолированный провод состоящий из трех токопроводящих алюминиевых жил и одной несущей нулевой жилы из алюминиевого сплава: -сечение токопроводящих жил- 35мм2, 50мм2, 70мм2, 95мм2,120мм2; -сечение несущей нулевой жилы-54,6мм2, 70мм2, 95мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Деревянные опоры: -сырьё для изготовления деталей опор-сосна обыкновенная; -процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум (ГОСТ 20022.6-93); -пропиточные материалы – водорастворимые антисептики семейства ССА; -общее поглощение антисептика не менее 12,0 кг/м3; -сушка – влажность древесины перед пропиткой не более 30%; -контроль пропитки по ЛЗП - не менее 85%; -срок службы при установке непосредственно в почву – не менее 40 лет. Железобетонные опоры и приставки: -стойки: СВ-95-20; СВ-105 3,6 IV; -отпускная прочность бетона – 70-90%; -марка бетона по морозостойкости – F200; -марка бетона по водонепроницаемости W6; -вид антикоррозионного покрытия - лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85 или лак битумный БТ-1; -категории бетонной поверхности изделия – А6 и А7; -марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (Ат 800) диаметр 10мм – 4 стержня, поперечная арматура частичное армирование стойки В 500 (Вр I) диаметр 4мм, верхняя часть стойки на длину 350мм; нижняя часть стойки на длину 2500мм. Проволока стальная круглая катанная диаметром не менее 6мм. Линейная арматура для проводов марки СИП-2 и СИП-4 до 1кВ: -кронштейн анкерный для магистрали ВЛИ сечения 25-70мм2: разрушающая нагрузка не менее 15кН; материал-коррозионностойкий сплав; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. -крюк анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 3,5кН; материал-сталь горячей оцинковки; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой; -кронштейн анкерный для крепления на стене: крепление двухточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в плоскости кронштейна; крепление трехточечное, разрушающая нагрузка в диапазоне от 6 до 8кН в любом направлении; материал- коррозионностойкий сплав; -крюк анкерный для крепления на стене: крепление многоточечное, разрушающая нагрузка не менее 6кН в любом направлении; материал- сталь горячей оцинковки; -фасадное крепление в комплекте со стяжным ремешком: разрушающая нагрузка не менее 2кН, расстояние до стены 60мм; -комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2: разрушающая нагрузка не менее 12кН; в кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима; возможность присоединения ролика для раскатки СИП; материал кронштейна - коррозионностойкий сплав; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95 мм2: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления; -зажим ответвительный герметичный для присоединения проводов абонентов, сечение магистраль/ответвление 25-120/4-25мм2(соответственно) – затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; срывная головка на магистральной части- коррозионностойкий сплав; магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно; зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -герметичный болтовой соединитель для многоразового подключения абонентов с прокалыванием изоляции: затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин, класс изоляции до 1кВ; может быть смонтирован или демонтирован под нагрузкой до 90А; наличие герметизирующей смазки; предусмотрена возможность монтажа под напряжением; -адаптер для наложения временного защитного заземления, сечение магистрали 25-120мм2: срывная головка - коррозионностойкий сплав; адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства; штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода, бронзовый втычной контакт. Максимальный ток короткого замыкания не менее 4кА/1с; -герметичный изолированный наконечник для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнен консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами; - герметичная изолированная соединительная гильза для СИП: материал-алюминиевый сплав; заполнена консистентной смазкой; изоляционный материал-атмосферостойкий полимер; прочность соединения для гильз нулевой несущей жилы СИП-2 не менее 90% разрывного усилия целого провода; прочность соединения для гильз токоведущих жил СИП-2 не менее 60% разрывного усилия целого провода; СИП-4 не менее 85% разрывного усилия целого провода; -зажим анкерный для однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2): разрушающая нагрузка не менее 2кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов, сечение ответвления 2х(16-25мм2)-4х(16-25мм2):разрушающая нагрузка не менее 3кН; возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная); скоба выполнена из материалов неподверженных коррозии; - зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником, сечение несущей жилы 25-35 мм2: максимальная нагрузка не менее 10кН, корпус зажима-экструдированный профиль из алюминиевого сплава; тросик должен быть выполнен из нержавеющей стали; -лента с самосхватывающейся мастикой: атмосферостойкая, эластичная, время восстановления изоляции после монтажа не более 24часов; -скрепа соединительная: максимальная нагрузка-в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -бугель: максимальная нагрузка-в диапазоне от 8 до 8,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; -стяжные хомуты: температура плавления не менее 260°С; разрушающая нагрузка не менее 0,3кН; -колпачок защитный: материал-диэлектрический эластомер. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-281 от пунктовой опоры № 1-2-00/1 до опоры № 2-00/17 расположенной по 1-му Придорожному проезду, д.1-47 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 18 |  |
| 2 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 29 |  |
| 3 | Снятие трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвлени | 1 |  |
| 4 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на металлических приставках | 1 опора | 1 |  |
| 5 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на ж/б приставке | 1 опора | 13 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ -0,4кВ на металлической приставке | 1 опора | 1 |  |
| 7 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4кВ | 1 опора | 12 |  |
| 8 | Развозка по трассе одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4кВ | 1 опора | 1 |  |
| 9 | Развозка по трассе металлических приставок | 1 опора | 1 |  |
| 10 | Развозка по трассе одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | 12 |  |
| 11 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 16 |  |
| 12 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |  |
| 13 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 675м; | м | 675 |  |
| 14 | Подвеска существующих трёхфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 1 |  |
| 15 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 2 |  |
| 16 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 3х70+1х70 мм2 - 526м; | м | 526 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-208 от пунктовой опоры № 1-00/1 расположенной по 4-му Пугачевскому туп, д.4 до опоры № 1-00/4 по ул. Астраханская, д.70, от опоры № 1-00/4 расположенная по ул. Астраханская, д.70 до опоры № 1-00/21 по ул. Пугачевская д.25, от опоры № 1-00/4 до опоры № 1-02/5 по ул. Шелковичная д.85, от опоры №1-00/16 до опоры №1-06/3 по 1-му Пугачевскому туп. д.21-27, от опоры № 1-00/14 до опоры 1-05/3 по 1-му Пугачевскому туп. д.3-9, от опоры №1-00/13 до опоры №1-04/3 по 2-му Пугачевскому пр-ду, д.62-64 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 36 |  |
| 2 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 47 |  |
| 3 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на железобетонной приставке | 1 опора | 8 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4кВ | 1 опора | 7 |  |
| 5 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4кВ на ж/б приставке | 1 опора | 1 |  |
| 6 | Установка деревянного подкоса к деревянной опоре ВЛ -0,4 кВ на железобетонной приставке | 1 опора | 1 |  |
| 7 | Развозка по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 7 |  |
| 8 | Развозка по трассе одностоечных деревянных опор | 1 опора | 1 |  |
| 9 | Развозка железобетонных приставок | 1 опора | 2 |  |
|  | Развозка деревянного подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 10 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 35 |  |
| 11 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1 |  |
| 12 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 875м; | м | 875 |  |
| 13 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 ответвление | 12 |  |
| 14 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 сеч. 3х95 + 1х95 мм² - 556 м; провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм² - 88 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 262 м; | м | 906 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-201 направление Л1 к ул. Жигулевская от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/9 расположенной по ул Жигулевская, д.47-69, о опоры №1-00/2 по ул. Жигулевская угол ул. Камчатская до опоры №1-01/5 по ул. Камчатская, д.72, направление Л2 к ул. Ашхабадская от пунктовой опоры №2-00/1 до опоры № 2-00/13 по ул. Ашхабадская, д.27-69 |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ |  | 1 опора | 30 |  |  |
| 2 | Снятие однофазного ответвления ВЛ 0,4 кВ к зданиям |  | 1ответвление | 73 |  |  |
| 3 | Демонтаж сущ. кабельного вывода (2 нитки по 8м) |  | м | 16 |  |  |
| 4 | Демонтаж и вывоз одностоечных опор "металлическая решетка" ВЛ 0,4-10 кВ |  | 1 опора | 1 |  |  |
| 5 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на железобетонной приставке с укосом |  | 1 опора | 1 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Правка одностоечных железобетонных опоры ВЛ-0,4-10кВ |  | 1 опора | 4 |  |  |
| 7 | Установка одностоечных железобетонных опоры ВЛ-0,4-10кВ |  | 1 опора | 1 |  |  |
| 8 | Установка сложных железобетонных опоры ВЛ -0,4-10 кВ |  | 1 опора | 1 |  |  |
| 9 | Развозка по трассе железобетонного подкоса |  | 1 опора | 1 |  |  |
| 10 | Развозка по трассе железобетонных опор ВЛ-0,4-10кВ |  | 1 опора | 2 |  |  |
| 11 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  | 1 опора | 25 |  |  |
| 12 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  | 1 опора | 5 |  |  |
| 13 | Монтаж концевой муфты 4КНТП-70/120 |  | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Монтаж соединительной муфты 4СТП-70/120 |  | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Монтаж металлического кожуха |  | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Монтаж бандажной ленты |  | м | 10 |  |  |
| 17 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм² в траншее (2 нитки по 2м) |  | м | 4 |  |  |
| 18 | Прокладка кабеля АСБ-1 4х70мм² на опору (2 нитки по 6м) |  | м | 12 |  |  |
| 19 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм-1075м |  | м | 1075 |  |  |
| 20 | Подвеска существующего однофазного ответвления ВЛ-0.4кВ |  | 1 ответвление | 29 |  |  |
| 21 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 сеч. 3х70 + 1х70 мм² -797 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2- 200 м; |  | м | 997 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1403 от пунктовой опоры №1-00/1 расположенная угол ул. Тепловозная, ул. Подшипниковая до опоры №1-00/13 по ул. Лучевая, д.11, от опоры №1-00/4 по ул. Подшипниковая угол ул. Тепловозная до опоры №1-03/3 по ул. Тепловозная угол ул. Миллеровская, от опоры №1-03/3 до опоры №1-03/9 по ул. Миллеровская д.97-117, от опоры №1-01/3 до опоры №1-00/16 ул. Лучевая, д.1-21 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 32 |  |
| 2 | Снятие однофазного ответвления ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвление | 45 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Правка опор | 1 опора | 15 |  |
| 4 | Установка железобетонного подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 5 | Развозка по трассе железобетонного подкоса | 1 опора | 1 |  |
| 6 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 26 |  |
| 7 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6 |  |
| 8 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 -1125 м; | м | 1125 |  |
| 9 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 сеч. 3х95 + 1х95 мм2 -380 м; провод СИП-2 сеч. 3х70 + 1х70 мм2 - 319 м; провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм2 - 192 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 118м; | м | 1009 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 11 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1046 от пунктовой опоры № 1-00/1 расположенной у дома №33 по ул. Посадского до опоры № 1-00/6 расположенной у дому №50 по ул. Большая Горная, от опоры № 2-00/1 расположенной у дома №54 по ул. Большая Горная до опоры №2-00/14 расположенная угол ул. Рогожина ул. Соколовая |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 22 |  |
| 2 | Снятие трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 опора | 2 |  |
| 3 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1ответвлени | 33 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Правка опор | 1 опора | 1 |  |
| 5 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 22 |  |
| 6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 350м; | 1 опора | 350 |  |
| 7 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 опора | 19 |  |
| 8 | Подвеска существующих трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 1 опора | 2 |  |
| 9 | Монтаж СИП-4 2х16 в гофротрубе d=50 мм | м | 30 |  |
| 10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 сеч. 3х95 + 1х95 мм2 -445 м; провод СИП-2 3х70+1х70 мм2 - 101 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6 мм2 - 50 м; | м | 596 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 12 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2020 г.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитального ремонта участка ВЛ-0,4кВ ТП-1043 от пунктовой опоры №1-00/1 расположенной у дома №9 по 5-му Шелковичному проезду до опоры №1-00/10 расположенной у дома №50 по ул. Шелковичная, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/4 по 5-му Шелковичному проезду д.20-26, от опоры №1-00/1 расположенной у дома №9 по 5-му Шелковичному проезду до опоры №1-01/5 расположенная у дома №41 по ул. Шелковичная |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ |  | 1 опора | 23 |  |
| 2 | Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям |  | 1ответвление | 45 |  |
| 3 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ на металлических приставках |  | 1 опора | 7 |  |
| 4 | Демонтаж и вывоз одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4-10кВ на ж/б приставке |  | 1 опора | 10 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка одностоечных деревянных опор ВЛ -0,4 кВ на металлической приставке |  | 1 опора | 4 |  |
| 6 | Установка сложных железобетонных опор ВЛ -0,4 кВ |  | 1 опора | 1 |  |
| 7 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4-10кВ |  | 1 опора | 12 |  |
| 8 | Развозка по трассе одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4кВ |  | 1 опора | 4 |  |
| 9 | Развозка по трассе металлических приставок |  | 1 опора | 4 |  |
| 10 | Развозка по трассе одностоечных железобетонных опор |  | 1 опора | 12 |  |
| 11 | Развозка по трассе сложных железобетонных опор |  | 1 опора | 1 |  |
| 12 | Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  | 1 опора | 22 |  |
| 13 | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор |  | 1 опора | 1 |  |
| 14 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 725м; |  | м | 725 |  |
| 15 | Подвеска существующих однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям |  | 1 ответвление | 16 |  |
| 16 | Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 3х70 + 1х70 мм² -252 м; провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм² - 152 м; провод СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 337 м; |  | м | 741 |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |