ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

г. Саратов 								         «___» ________ 2020 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ункомтех Инжиниринг», в лице генерального директора Протасенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) поставить в собственность Покупателя арматуру для СИП (далее – Товар), в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель – обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен с Поставщиком на основании протокола обоснования способа закупки на право заключения договора на поставку арматуры для СИП от «21» июля 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года).

1.3. Товар несоответствующий заявленным требованиям, изложенным в пункте 1.1. и (или) п. 2.3 настоящего Договора признается некачественным.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Продавец поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. Возможна досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы (сертификаты соответствия, эксплуатационные документы). Если законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя представлять сертификаты соответствия, эксплуатационные документы для каждой партии данного вида Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида Товара.

  - Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2020 г.

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта.

Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

  - Датой поставки Товара является дата товарной накладной.

  - Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 43Д.

  - Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

  - Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной, формы ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 доверенным лицом при приемке Товара.

- ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Продавцу Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет 2 937 051,90 (два миллиона девятьсот тридцать семь тысяч пятьдесят один рубль), 90 копеек, в том числе НДС 20 % - 489 508,65 (четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот восемь рублей), 65 копеек.

4.2. Покупатель оплачивает 100 % стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара.

5.2.	Поставщик отвечает за качество поставленного по настоящему Договору Товара в течение всего срока гарантии в соответствии с условиями гарантии производителя.

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации, если иной гарантийный срок не установлен Производителем Товара.

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора.

8.4. Основаниями для одностороннего расторжения договора могут быть (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта наличия возбужденной процедуры ликвидации участника закупки и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

- установление факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.5. Порядок расторжения Договора:

8.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 8.4.1. настоящего Договора.

8.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

8.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: ООО «Ункомтех Инжиниринг» |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 64540006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | 119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 5 Почтовый адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира, д. 3, этаж. 3 ИНН 7706799420, КПП 770601001 ОГРН 1137746791247 р/с 40702810700014651998 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва к/с 30101810300000000545 БИК 044525545 |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | Генеральный директор __________________ С.Н. Протасенко |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 1 квартала 2020 г.

Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

Производитель Товара: ООО «НИЛЕД»

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка арматуры для СИП должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение наименования арматуры к СИП;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки арматуры к СИП должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждая партия арматуры должна подвергаться испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы:

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии;

- заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- товарные накладные;

- счета-фактуры.

Перечень и характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим магистральный | (P 70) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Нижняя часть зажима должна быть снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 2 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим магистральный | (CT 70 P) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически должны быть изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Нижняя часть зажима должна быть снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 3 | Зажим анкерный магистральный с крюком для СИП 2 | (PAC 1500) | Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик должен быть запрессован в корпусе зажима и снабжён крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 4 | Соединительный зажим | (MJPT 54.6N) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 54,6 мм². |
| 5 | Соединительный зажим | (MJPT 120 N) | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 120 мм². |
| 6 | Соединительный зажим для проводов ввода | (MJPB 16) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 16 мм². |
| 7 | Соединительный зажим | (MJPT 35) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 35 мм². |
| 8 | Соединительный зажим | (MJPT 50) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 50 мм². |
| 9 | Соединительный зажим | (MJPT 70) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 70 мм². |
| 10 | Монтажная лента в кассете (50 м) | (F 207) в м. | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 20+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Для абонентских подключений, допускается применение ленты с шириной 10+0,5-1 мм. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 11 | Монтажная лента в кассете (50 м) | (F 20.7) в м. | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 20+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Для абонентских подключений, допускается применение ленты с шириной 10+0,5-1 мм. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 12 | Скрепа | (C 20) – ВК | Должна изготавливаться из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 8.4 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепа не должны уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ). Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. Для монтажной ленты ширина 20 мм. |
| 13 | Защитный колпачок | (CE 16-150) - ВК | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 16-150 мм². |
| 14 | Инструмент для натяжения ленты | (OPV) - ВК | Ручной инструмент для натяжения бандажной ленты. Имеет специальный нож для отрезания лишнего конца ленты. |
| 15 | Герметизирующая лента | SCT 20 | Лента изоляционная - 19 мм х 9,15 м Предназначена для восстановления герметичности изоляции СИП. Устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Ширина ленты не менее 19мм длинна не менее 9,15м. |
| 16 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим абонентский | (CT 16 P) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа Контактные пластины - лужёная медь. |
| 17 | Набор инструментов для монтажа СИП | (ВК-2) | Сумка с прорезиненным дном, Ручная лебедка (Р1000), Инструмент для натяжения ленты (OPV), Натяжное устройство для СИП (SCT25-120), Вертлюг (Е-В), Чулок металлический для пучка СИП 20-30мм, Чулок металлический для пучка СИП 30-40мм, Чулок металлический для пучка СИП 10-20мм, Инструмент для снятия изоляции с провода(WS), Секторные ножницы для резки проводов (С 32), Инструмент для затяжки стяжных хомутков (RIL 9), Ножницы для резки ленты(CIS), Разделитель фаз (СТ), Кардощетка, Молоток, Ключ-трещотка с набором головок (10,13,17мм), Плоскогубцы 200 мм 1000 V SIT, Мягкое ведро 10 л, Колышки для тканевого полотна, Карабин «ринг» 22 кН, Тканевое полотно 1,4 х 1,4 м, Гидравлический ручной пресс HT 50 |
| 18 | Инструмент для снятия изоляции | (DBT) | Нож-звездочка для снятия изоляции с СИП одним инструментом. Сечения провода 16, 25, 35, 54,6, 70, 150 мм2. |
| 19 | Нож монтерский с изолирующей рукояткой | (EK-51) | Для снятия пластмассовой оболочки и рабочей изоляции жил кабелей. Лезвие - серповидное стальное с опорным башмаком на вершине. Рукоятка - изолированная с отверстием под карабин. Нож должен иметь защитный колпачок. |
| 20 | Ключ накидной | (CT 13/17) | Ключ двухсторонний. Материал - сталь. Должен иметь прорезиненную рукоятку. Несъемная головка на 13 и 17 мм. |
| 21 | Крепление | (SF 50) | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. |
| 22 | Зажим анкерный магистральный | (PA 1500) | Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик должен быть снабжен шаровидными оконцевателями. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 23 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим | (CTN 70 P) | Для присоединения неизолированных алюминиевых проводов ВЛ с СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из металлического сплава методом литья. Цвет корпуса - серый. Зажим должен иметь цветовое отличие от зажимов, применяемых при ответвлении СИП от ВЛИ. |
| 24 | Зажим анкерный магистральный для СИП 2 | (DN 95-120) | Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 22 кН, диапазон сечений 70-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик должен быть снабжен шаровидными оконцевателями. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов |
| 25 | Комплект промежуточной подвески разборный | (ES 1500C) | Комплект – разборный. Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-120 мм². МРНЗ не менее 12 кН. В кронштейне должно быть наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Зажим не должен иметь звена ограниченной прочности и подвижного звена. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц и облоя. |
| 26 | Анкерный кронштейн | (CS 10.3) | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Моноблок должен быть выполнен из экструдированного профиля. Должен иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн, что будет повышает прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 27 | Скрепа | (NC 10) | Должна изготавливаться из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 4 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепа не должны уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ). Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. Для монтажной ленты ширина 10 мм. |
| 28 | Комплект промежуточной подвески неразборный | (ES 54-14 P) | Комплект – неразборный. Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-120 мм². МРНЗ 12 кН. В кронштейне должно быть наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Наличие звена ограниченной прочности и подвижного звена. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц и облоя. |
| 29 | Металлическая лента | F 10.7-201 | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 10+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 30 | Стяжные хомутки | (CSL 260) | Диэлектрический материал. Длина 260 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,4 кН |
| 31 | Крюк универсальный | (CF 16) | Материал - сталь горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия - не менее 17,8 при горизонтальных нагрузках и 12,5 при вертикальных нагрузках. |
| 32 | Дистанционный фиксатор | (BIC-120) | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до опоры 120 мм. Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. |
| 33 | Анкерный кронштейн для магистрали | (CA 2000) - ВК | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Должен иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн, что будет повышать прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 34 | Анкерный кронштейн для магистрали | (CA 2000.02) | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Должен иметь отверстия по краям для крепления болтами. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Должен иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн, что должно повышать прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 35 | Анкерный кронштейн фасадный | (CT 600) | Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 6 кН в любом направлении. Крепление – трёхточечное. |
| 36 | Стяжной хомут | (E 350) | Диэлектрический материал. Длина 350 мм, ширина не менее 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,4 кН. |
| 37 | Комплект | (ES 1500) | Комплект – разборный. Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-120 мм². МРНЗ не менее 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Зажим имеет звено ограниченной прочности и подвижное звено. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц и облоя. |
| 38 | Влагозащищённый прокалывающий зажим | (P 71) | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление – 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления должны затягиваться раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Поставляется должен в комплекте с защитным чехлом. Зажимы должны допускать многократное присоединение и отсоединение абонентского провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. |
| 39 | Зажим Анкерный для магистрали | (CA 2000) | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Должен иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 40 | Зажим анкерный, для провода ввода | (PA 25 S) - ВК | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. |
| 41 | Скрепа | (C 20) ВК | Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 8.4 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепа не должны уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ). Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. Для монтажной ленты ширина 20 мм. |
| 42 | Стяжной хомут | (E 778) | Диэлектрический материал. Длина 204 мм, ширина не менее 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН. |
| 43 | Комплект крепления монтажный абонентский | (BF 20.7 + CAP 25) | Комплект монтажный анкерный абонентский должен быть предназначен для крепления анкера на любых типах опор без специального инструмента. Комплект должен состоять из крепежного хомута и анкерного кронштейна. |
| 44 | Соединительный зажим | (MJPT 70 N) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 70 мм². |
| 45 | Соединительный зажим | (MJPT 95 N) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 95 мм². |
| 46 | Соединительный зажим | (MJPT 95) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 95 мм². |
| 47 | Фиксатор | (BIC 15.50) | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. |
| 48 | Соединительный зажим | (MJPT 120)-ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 120 мм². |
| 49 | Крюк универсальный | (CS 16) | Материал - сталь горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия - не менее 17,4 при горизонтальных нагрузках и 13,3 при вертикальных нагрузках. Возможность крепления крюка на ленту и шурупы |
| 50 | Соединительный зажим | (MJPT 35 N) | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 35 мм². |
| 51 | Зажим | (P 645) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава. |
| 52 | Зажим | (DN 123) | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: ООО «Ункомтех Инжиниринг» Генеральный директор ____________________ С.Н. Протасенко |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2020 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								 «___» ______________ 2020 г.

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Кол-во Товара | Ед. измерения | Цена за единицу Товара, руб. с НДС | Общая стоимость Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим магистральный | (P 70) | 550 | шт. | 226,67 | 124 667,40 |
| 2 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим магистральный | (CT 70 P) | 2680 | шт. | 106,27 | 284 808,96 |
| 3 | Зажим анкерный магистральный с крюком для СИП 2 | (PAC 1500) | 350 | шт. | 484,22 | 169 478,40 |
| 4 | Соединительный зажим | (MJPT 54.6N) - ВК | 170 | шт. | 141,83 | 24 110,76 |
| 5 | Соединительный зажим | (MJPT 120 N) | 55 | шт. | 517,96 | 28 487,58 |
| 6 | Соединительный зажим для проводов ввода | (MJPB 16) - ВК | 200 | шт. | 71,81 | 14 361,60 |
| 7 | Соединительный зажим | (MJPT 35) - ВК | 300 | шт. | 97,54 | 29 260,80 |
| 8 | Соединительный зажим | (MJPT 50) - ВК | 300 | шт. | 97,54 | 29 260,80 |
| 9 | Соединительный зажим | (MJPT 70) - ВК | 300 | шт. | 97,54 | 29 260,80 |
| 10 | Монтажная лента в кассете (50 м) | (F 207) в м. | 6 | упак. | 3405,92 | 20 435,54 |
| 11 | Монтажная лента в кассете (50 м) | (F 20.7) в м. | 13 | упак. | 2109,07 | 27 417,94 |
| 12 | Скрепа | (C 20) – ВК | 400 | шт. | 10,28 | 4 113,60 |
| 13 | Защитный колпачок | (CE 16-150) - ВК | 550 | шт. | 13,67 | 7 517,40 |
| 14 | Инструмент для натяжения ленты | (OPV) - ВК | 2 | шт. | 4322,56 | 8 645,11 |
| 15 | Герметизирующая лента | SCT20 | 8 | шт. | 510,60 | 4 084,80 |
| 16 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим абонентский | (CT 16 P) | 2110 | шт. | 71,05 | 149 919,72 |
| 17 | Набор инструментов для монтажа СИП | (ВК-2) | 10 | шт. | 64078,04 | 640 780,44 |
| 18 | Инструмент для снятия изоляции | (DBT) | 5 | шт. | 17323,99 | 86 619,96 |
| 19 | Нож монтерский с изолирующей рукояткой | (EK-51) | 28 | шт. | 843,48 | 23 617,44 |
| 20 | Ключ накидной | (CT 13/17) | 30 | шт. | 788,93 | 23 667,84 |
| 21 | Крепление | (SF 50) | 2700 | шт. | 63,55 | 171 590,40 |
| 22 | Зажим анкерный магистральный | (PA 1500) | 150 | шт. | 433,24 | 64 985,40 |
| 23 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим | (CTN 70 P) | 1325 | шт. | 135,46 | 179 479,20 |
| 24 | Зажим анкерный магистральный для СИП 2 | (DN 95-120) | 250 | шт. | 618,25 | 154 563,00 |
| 25 | Комплект промежуточной подвески разборный | (ES 1500C) | 120 | шт. | 408,42 | 49 010,40 |
| 26 | Анкерный кронштейн | (CS 10.3) | 160 | шт. | 180,26 | 28 842,24 |
| 27 | Скрепа | (NC 10) | 300 | шт. | 7,26 | 2 178,00 |
| 28 | Комплект промежуточной подвески неразборный | (ES 54-14 P) | 30 | шт. | 201,46 | 6 043,68 |
| 29 | Металлическая лента | F 10.7-201 | 6 | упак. | 846,00 | 5 076,00 |
| 30 | Стяжные хомутки | (CSL 260) | 20 | упак. | 455,99 | 9 119,76 |
| 31 | Крюк универсальный | (CF 16) | 40 | шт. | 164,46 | 6 578,40 |
| 32 | Дистанционный фиксатор | (BIC-120) | 500 | шт. | 44,56 | 22 278,00 |
| 33 | Анкерный кронштейн для магистрали | (CA 2000) - ВК | 600 | шт. | 100,25 | 60 148,80 |
| 34 | Анкерный кронштейн для магистрали | (CA 2000.02) | 100 | шт. | 118,20 | 11 820,00 |
| 35 | Анкерный кронштейн фасадный | (CT 600) | 100 | шт. | 398,88 | 39 888,00 |
| 36 | Стяжной хомут | (E 350) | 400 | шт. | 12,30 | 4 920,00 |
| 37 | Комплект | (ES 1500) | 160 | шт. | 477,77 | 76 442,88 |
| 38 | Влагозащищённый прокалывающий зажим | (P 71) | 20 | шт. | 194,47 | 3 889,44 |
| 39 | Зажим Анкерный для магистрали | (CA 2000) | 160 | шт. | 241,73 | 38 676,48 |
| 40 | Зажим анкерный, для провода ввода | (PA 25 S) - ВК | 1000 | шт. | 47,28 | 47 280,00 |
| 41 | Скрепа | (C 20) ВК | 100 | шт. | 10,28 | 1 028,40 |
| 42 | Стяжной хомут | (E 778) | 2 | упак. | 503,36 | 1 006,73 |
| 43 | Комплект крепления монтажный абонентский | (BF 20.7 + CAP 25) | 30 | шт. | 216,37 | 6 491,16 |
| 44 | Соединительный зажим | (MJPT 70 N) - ВК | 170 | шт. | 141,83 | 24 110,76 |
| 45 | Соединительный зажим | (MJPT 95 N) - ВК | 55 | шт. | 220,58 | 12 132,12 |
| 46 | Соединительный зажим | (MJPT 95) - ВК | 230 | шт. | 116,38 | 26 766,48 |
| 47 | Фиксатор | (BIC 15.50) | 100 | шт. | 63,89 | 6 388,80 |
| 48 | Соединительный зажим | (MJPT 120)-ВК | 230 | шт. | 241,49 | 55 542,24 |
| 49 | Крюк универсальный | (CS 16) | 40 | шт. | 174,10 | 6 963,84 |
| 50 | Соединительный зажим | (MJPT 35 N) | 30 | шт. | 297,96 | 8 938,80 |
| 51 | Зажим | (P 645) | 350 | шт. | 176,82 | 61 887,00 |
| 52 | Зажим | (DN 123) | 150 | шт. | 83,12 | 12 468,60 |
| Итого (Предложение о цене договора), руб. |  |  |  |  |  | 2 937 051,90 |
| из них НДС - 20% |  |  |  |  |  | 489 508,65 |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: ООО «Ункомтех Инжиниринг» Генеральный директор ____________________ С.Н. Протасенко |
| --- | --- |