Приложение № 1

к договору № 1772 М от 06.08.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7655-19-ип от 24.06.2019 года. ТУ №7655 от 23.04.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24 (напротив ТЭЦ-1). ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26 (на территории Горгаза). КЛ-6 кВ от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650. Перевод КЛ-6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. ТП-1650 2.1 Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/6 – 2 шт. 2.3 Отключение и подключение заземляющего устройства. 2.4 Замена в РУ-6 кВ ТП-1650 (в камере №7) ВН-16 на выключатель нагрузки автогазовый ВНАЛз-10/630. 2.5 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1650 (яч. №1 и №8) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. РП-633 2.6 Монтаж в РУ-6 кВ РП-633 (в камере №3) вакуумного выключателя ВВ/TEL 10/1000, линейного разъединителя РВз-10/1000, трансформаторов тока ТПЛ-10-300/5, трансформаторов нулевой последовательности ТЗРЛ-10, комплекта релейной защиты и автоматики (РЗиА). 2.7 Монтаж в РУ-6 кВ РП-633 (в камерах №3 и №12) счетчиков электрической энергии типа «Меркурий 230» - 2шт. 2.8 В фасад камеры №3 РУ-6 кВ РП-633 врезать дверь для обслуживания выключателя. 2.9 Для перевода кабеля 6 кВ направления к ТП-23 из камеры №12 в камеру №3 РУ-6 кВ РП-633 необходимо выполнить: - демонтаж существующего кабеля в РУ-6 кВ РП-633 (в камере №12); - монтаж КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от камеры №3 РУ-6 кВ РП-633 до соединения с КЛ-6 кВ направления к ТП-23, общей протяженностью 21 метр. Новое строительство. 2.10 Монтаж КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от камеры №12 РУ-6 кВ РП-633 до камеры №7 РУ-6 кВ ТП-1650, протяженностью 532 метра. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 06.08.2020 года по 16.09.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-1650 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26. Реконструкция в РУ-6 кВ РП-633 по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 24. КЛ-6 кВ от РП-633 до ТП-1650». Шифр 12-19-144-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |