Приложение № 1

к договору № 1640 М от 13.08.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____"__________________2020 г. |  |  | "_____"_________________2020 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7117-18-ип от 15.10.2018 года. ТУ №7117 от 15.10.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Новая КТП вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем 10 кВ в направлении к РП-Новосоколовогорский. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем 10 кВ в направлении к ТП-1350. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1.Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1398 по адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе 2.2.Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП в вводной панели трехфазного счетчика типа «Меркурий 236 ART-03 PQRS», класс точности 0,5s/1,0, с трансформаторами тока Т-600/5. 2.3.Прокладка 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями 10 кВ направления «РП-Новосоколовогорский – ТП-1350» с учетом двух проектируемых соединительных муфт М1 и М2, кабелем АСБл-10-3х150 мм2, общей протяженностью 1070 метров. 3.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 13.08.2020 года по 30.09.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП вблизи земельного участка с кадастровым номером 64:48:010140:1398 по адресу: г. Саратов, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе. КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем «РП-Новосоколовогорский – ТП-1350»». Шифр 04-19-58-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |