Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов БИЗ, для установки на опорах ВЛ-0,4кВ для учета электроэнергии отдельных потребителей

Закупаемый Заказчиком Товар планируется использовать для расширения АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» при расчете с потребителями ЗАО «СПГЭС».

Указание товарных знаков приборов, устанавливаемых на опорах воздушных линий в извещении и документации по запросу цен в электронной форме связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта и оборудования с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».

Общие Требования и требования к упаковке Товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

А также соответствовать требованиям:

- ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1035-ст);

- ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003). Межгосударственный стандарт. «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1037-ст);

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» Товар должен иметь документально оформленное в установленном порядке решение об утверждении типа средств измерений.

Начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во Товара, шт. | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БИЗ (Блок измерительный); Состав:. 1.Однофазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-12-РУ-W3-A1R1-230-5-80A-S-RS485-G/1-HKLMOQ2V3). 2.Корпус БИЗ 1 фазный в исполнении IP54.. 3.Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 63А 4,5 кА.. 4.Крепление на опору ВЛ-0,4.. | 400 | 13 420,00 |

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

| № п/п | Наименование Товара |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | БИЗ (Блок измерительный) | Состав: |
|  |  | 1.Однофазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-12-РУ-W3-A1R1-230-5-80A-S-RS485-G/1-HKLMOQ2V3) |
|  |  | 2.Корпус БИЗ 1 фазный в исполнении IP54. |
|  |  | 3.Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 63А 4,5 кА. |
|  |  | 4.Крепление на опору ВЛ-0,4. |

- БИЗ (с однофазным счётчиком)

| Наименование товара | Однофазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-12-РУ-W3-A1R1-230-5-80A-S-RS485-G/1-HKLMOQ2V3) |
| --- | --- |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (80) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | GSM/GPRS |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры, находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы | не менее 5 лет |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160 000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |