Приложение № 1

к договору № 1827 М от 26.08.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8237-19-ип от 06.08.2019 года. ТУ №8237 от 06.09.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ТП-1227 по адресу: г Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1227 до ВРУ объекта по адресу: г Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Демонтаж существующего силового трансформатора – 1 шт. 2.2 Демонтаж существующих шин. 2.3 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформатора. 2.4 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4 – 1 шт. 2.5 Монтаж шинного моста между РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ прямоугольными шинами сечения АД 31Т 60х6. 2.6 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1227 (камера №7) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. 2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1227 (панель №5) II с.ш. предохранителей ППН-39-630, трансформаторов тока Т-600/5, разъединителя РЕ-19-39, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1227 в ячейке №6 II с.ш. рубильника РПС-250, взамен существующего, монтаж плавких предохранителей ПН 2/250 с уставкой 200 А. Новое строительство 3. Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБбШв-1 4х95 мм2 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1227 до ВРУ объекта заявителя по адресу: г Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а, общей протяженностью 95 метров. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 26.08.2020 года по 30.09.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-1227. Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1227 до ВРУ объекта заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 6а». Шифр 12-19-148-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |