Приложение № 1

к договору №1914М от 03.09.2020г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8622-20-ип от 14.01.2020 года. ТУ №8622 от 12.12.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | КТП-103 по адресу: г Саратов, ул. Зарубина / ул. Мурманская. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-103 до ВРУ здания торговли по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. №221. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж силового трансформатора – 1 шт. 2.2 Демонтаж существующих сборных и нулевой шин в РУНН. 2.3 Демонтаж существующего рубильника. 2.4 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/6 – 1 шт. 2.5 Замена направляющих под установочные размеры трансформатора ТМГ-400/6. 2.6 Силовой трансформатор соединить с РУНН, с помощью шинного моста, выполненного шинами АД 31Т-60х6. 2.7 Монтаж в РУНН КТП-103 сборных и нулевой шин Al 60х6. 2.8 Монтаж в РУВН КТП-103 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ с ПК держателями, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.9 Монтаж в РУНН КТП-103 рубильника БПВ-2 250А. Новое строительство: 2.10 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х120 мм2 от КТП-103 до ВРУ здания торговли по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д.221, протяженностью 120 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 03.09.2020 года по 17.09.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция КТП-103. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-103 до ВРУ здания торговли: г. Саратов, Кировский район, ул. Большая Садовая, д.221». Шифр 04-20-41-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |