Приложение № 1

к договору № 1180 М от 08.09.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №4901-17-ип от 16.02.2017 года. ТУ №4901-2 от 28.12.2018 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | ТП-573 по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 72Б. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-573 до ВРУ-1 и 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-573 до ВРУ-2 многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, б/н. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Монтаж направляющих под установочные размеры трансформатора 2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4 – 2 шт. 2.4 Монтаж в РУ-10 кВ ТП-573 в камере №2 II с.ш. и камере №1 II с.ш. комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5УЗ с ПК держателями, взамен предохранителей меньшего номинала 2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-573 (ячейка №7 II с.ш.) рубильника РПС-400 с левым приводом и предохранителей ПН2/400, взамен аппаратов меньшего номинала. Новое строительство: 2.6 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-573 до ВРУ-1 многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, б/н, суммарной протяженностью 900 метров. 2.7 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-573 до ВРУ-2 многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, б/н, суммарной протяженностью 470 метров. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 08.09.2020 года по 20.11.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция ТП-573 с заменой двух трансформаторов. Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-573 до ВРУ-1, ВРУ-2 многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, б/н» (шифр 06-17-90-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |