УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«24» сентября 2020 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 286-20 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32009521488 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Торопкина Юлиана Игоревна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 На время реконструкции ТП-473 необходимо выполнить временную перезаводку существующего КЛ-6кВ (АСБ-6-3х95 мм2) в направлении ТП-1312 II с.ш. на существующий силовой трансформатор Т-2, демонтировав его из камеры №2 КСО-366 РУ-6 кВ ТП-473. 2.2 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1312 на время временной перезаводки комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5УЗ с ПК держателями. 2.3 Монтаж в РУ-6кВ ТП-473 камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-3шт., КСО-394-14-2шт., КСО-394-15-1шт., взамен существующих камер КСО-366. 2.4 Монтаж в РУ-6 кВ (кам. №1, №6) ТП-473 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5УЗ с ПК держателями. 2.5 Боковую стенку камеры №1 закрыть торцевой панелью; боковые стенки камер №5, №6, №7 закрыть стальными листами толщиной 2мм (размером 800х1900 мм). 2.6 Присоединить вновь монтируемые камеры сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-473. 2.7 Монтаж сборных шин в РУ-6кВ ТП-473, выполнить с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм. 2.8 Монтаж опусков от сборных шин к камерам в РУ-6кВ ТП-473, выполнить с использованием алюминиевой шины АД31-50х5мм. 2.9 После реконструкции РУ-6кВ ТП-473 необходимо все действующие КЛ-6кВ завести в новые камеры КСО-394: - в камеру №2 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1312 I с.ш., нарастив его кабелем АСБл-10-3х95мм2, длиной 15 метров; - в камеру №3 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1026 II с.ш., длиной 7,5 метров; - в камеру №7 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1312 II с.ш., длиной 14 метров; - в камеру №6 КСО-394 проектируемый кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров (кабельная перемычка). 2.10 Силовой трансформатор соединить с РУ-6 кВ с помощью кабельной перемычки, кабелем АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров. 2.11 В РУ-6кВТП-1312 осуществить перезаводку существующего кабеля АСБ-6-3х150мм2, направления ТП-473 со II с.ш. камеры №7 на I с.ш. камеры №2, создав направление ТП-1312 I с.ш. – ТП-473 I с.ш. 2.12 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: РУ-6кВ - разборка бетонных полов; - демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; - монтаж нового кабельного канала с перегородками; - обрамление кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка стальным уголком 50х50х5мм; - закладка в полу стальной трубы из камеры трансформатора Т-2 в РУ-6кВ; - закладка а/ц труб; - заливка полов до уровня порога в РУ-6кВ; - закрытие приямков стальным листом; - закрытие зазора между камерами №5 и №6 стальным листом. РУ-0,4кВ - разборка части бетонного пола в РУ-0,4кВ с последующим восстановлением. Камера трансформатора Т-2 - устройство приямка в камере трансформатора; - обрамление кирпичной кладки стенок кабельного приямка стальным уголком 50х50х5мм; - закрытие приямка стальным листом. Новое строительство. 2.13 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШнг (А)-LS-1-(4х120) мм2) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23, общей протяженностью 140 метров. 2.14 Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении детского сада осуществляется по потолку и стенам накладными скобами. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП-473 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23 угол ул. Рабочей. Перезаводка КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1312 в направлении к ТП-473 со II с.ш. на I с.ш. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 1 049 247 (один миллион сорок девять тысяч двести сорок семь) рублей 35 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 16.01.2020 г. № 6. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.