Приложение № 1

к договору № 1893 М от 24.09.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8522-19-ип от 10.12.2019 года. ТУ №8522 от 10.12.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и Месторасположения объекта | ТП-473 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23 угол ул. Рабочей. Перезаводка КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1312 в направлении к ТП-473 со II с.ш. на I с.ш. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 На время реконструкции ТП-473 необходимо выполнить временную перезаводку существующего КЛ-6кВ (АСБ-6-3х95 мм2) в направлении ТП-1312 II с.ш. на существующий силовой трансформатор Т-2, демонтировав его из камеры №2 КСО-366 РУ-6 кВ ТП-473. 2.2 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1312 на время временной перезаводки комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5УЗ с ПК держателями. 2.3 Монтаж в РУ-6кВ ТП-473 камер КСО-394-04-2шт., КСО-394-03-3шт., КСО-394-14-2шт., КСО-394-15-1шт., взамен существующих камер КСО-366. 2.4 Монтаж в РУ-6 кВ (кам. №1, №6) ТП-473 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-50-31,5УЗ с ПК держателями. 2.5 Боковую стенку камеры №1 закрыть торцевой панелью; боковые стенки камер №5, №6, №7 закрыть стальными листами толщиной 2мм (размером 800х1900 мм). 2.6 Присоединить вновь монтируемые камеры сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-473. 2.7 Монтаж сборных шин в РУ-6кВ ТП-473, выполнить с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм. 2.8 Монтаж опусков от сборных шин к камерам в РУ-6кВ ТП-473, выполнить с использованием алюминиевой шины АД31-50х5мм. 2.9 После реконструкции РУ-6кВ ТП-473 необходимо все действующие КЛ-6кВ завести в новые камеры КСО-394: - в камеру №2 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1312 I с.ш., нарастив его кабелем АСБл-10-3х95мм2, длиной 15 метров; - в камеру №3 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1026 II с.ш., длиной 7,5 метров; - в камеру №7 КСО-394 существующий кабель в направлении ТП-1312 II с.ш., длиной 14 метров; - в камеру №6 КСО-394 проектируемый кабель АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров (кабельная перемычка). 2.10 Силовой трансформатор соединить с РУ-6 кВ с помощью кабельной перемычки, кабелем АСБ-10-3х120мм2, длиной 8 метров. 2.11 В РУ-6кВТП-1312 осуществить перезаводку существующего кабеля АСБ-6-3х150мм2, направления ТП-473 со II с.ш. камеры №7 на I с.ш. камеры №2, создав направление ТП-1312 I с.ш. – ТП-473 I с.ш. 2.12 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: РУ-6кВ - разборка бетонных полов; - демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками; - монтаж нового кабельного канала с перегородками; - обрамление кирпичной кладки стенок и перегородок нового кабельного приямка стальным уголком 50х50х5мм; - закладка в полу стальной трубы из камеры трансформатора Т-2 в РУ-6кВ; - закладка а/ц труб; - заливка полов до уровня порога в РУ-6кВ; - закрытие приямков стальным листом; - закрытие зазора между камерами №5 и №6 стальным листом. РУ-0,4кВ - разборка части бетонного пола в РУ-0,4кВ с последующим восстановлением. Камера трансформатора Т-2 - устройство приямка в камере трансформатора; - обрамление кирпичной кладки стенок кабельного приямка стальным уголком 50х50х5мм; - закрытие приямка стальным листом. Новое строительство. 2.13 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБбШнг (А)-LS-1-(4х120) мм2) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, 23, общей протяженностью 140 метров. 2.14 Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении детского сада осуществляется по потолку и стенам накладными скобами. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 24.09.2020 года по 10.12.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция Ру-6 кВ ТП-473 с перезаводкой кабелей 6 кВ. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-473 до ВРУ детского сада №3 по адресу: г. Саратов, ул. Провиантская, д.23» (шифр 05-20-50-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |