Приложение № 1

к договору № 1944 М от 06.10.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8624-19-ип от 25.02.2020 года. ТУ №8624 от 25.02.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | РУ-0,4 кВ ТП-884 по адресу: г Саратов, 10-й микрорайон, Солнечный-2, ул. Лисина, 11. РУ-0,4 кВ ТП-853 по адресу: г Саратов, 10-й микрорайон, Солнечный-2, ул. Лисина, 9 4 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-884 до ВРУ-1 поликлиники по адресу: г. Саратов, Солнечный-2 (кадастровый номер 64:48:030101:3965) 4 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-853 до ВРУ-2 поликлиники по адресу: г. Саратов, Солнечный-2 (кадастровый номер 64:48:030101:3965) |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-884 (панель №1 I c.ш.) рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2/400, взамен существующего рубильника с комплектом предохранителей ПН-2. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-884 (панель №7 II c.ш.) рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2/400, взамен существующего рубильника с комплектом предохранителей ПН-2. 2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-853 линейных панелей ЩО-70-1-04 УЗ – 2 шт., ЩО-70-1-95 УЗ – 4 шт., шинный мост – 2 шт. 2.4 Присоединение корпуса монтируемых панелей ЩО-70-1-04 УЗ к существующему заземляющему устройству электросваркой обваркой по периметру сопрягаемых поверхностей. 2.5 В связи с монтажом панелей ЩО-70-1-04-УЗ в РУ-0,4 кВ ТП-853 произвести перенос существующих приборов учета и шкафов АСКУЭ и собственных нужд на свободную стену РУ-0,4 кВ ТП-853. Новое строительство 2.6 Прокладка 4 КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-884 до ВРУ-1 поликлиники, длиной 4х135 м. 2.7 Прокладка 4 КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-853 до ВРУ-2 поликлиники, длиной 4х85 м. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 06.10.2020 года по 20.10.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Реконструкция ТП-884. Реконструкция ТП-853. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-884 до ВРУ-1 поликлиники. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-853 до ВРУ-2 поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, Солнечный-2, микрорайон 10, 2-я жилая группа». Шифр 08-20-79 ЭС |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |