Приложение № 1

к договору № 1912 М от 22.10.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8568-19-ип от 27.11.2019 года. ТУ №8568 от 27.11.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | РУ-6 кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н. 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении «ТП-1784 – ТП-1857» по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, б/н. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж оборудования в РУ-6 кВ новой КТП-630-6/0,4 РУ-6 кВ (КСО-394-03-630 – 2 шт., КСО-394-06-630 – 1 шт., КСО-394-11-630 – 1 шт., КСО-394-15(16) – 2 шт., сборные шины) 2.2 Монтаж щита учета в новой КТП (счетчик «Меркурий»-230ART-00PQRSION). 2.3 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП-1784, протяженностью 80 метров. 2.4 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП-1857, протяженностью 120 метров. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.10.2020 года по 29.10.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Кабельная линия 6 кВ от новой КТП до соединения с существующей КЛ 6 кВ, КТП расположена на Ново-Астраханском шоссе, б/н, в Заводском районе г. Саратова». Шифр 05-20-55-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |