Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку масла трансформаторного ВГ (далее - Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Общие требования к Товару:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно назначения и безопасности закупаемого Товара, Товар должен соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;

- ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003) «Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные нефтяные изоляционные масла для трансформаторов и выключателей. Технические условия»;

- ТУ 38.401-58-177-96 «Масло трансформаторное ВГ. Технические условия».

При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы (декларации о соответствии, паспорта качества, паспорта безопасности химической продукции).

Гарантийный срок на Товар составляет 5 (пять) лет, если иной гарантийный срок не установлен Производителем Товара.

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее чем в 2020 году, не использованным повторно, не восстановленным.

Упакован Товар должен быть в бочки по 175 кг (нетто). Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», а также соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС - 005 - 2011) для данного вида Товара.

Упакованный Товар должен быть маркирован. Маркировка должна содержать:

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);

- наименование, обозначение марки и назначение Товара;

- обозначение документа, в соответствии с которым производится (при наличии);

- срок и условия хранения;

- дата изготовления;

- номер партии;

- штриховой идентификационный код (при необходимости).

Наименование и требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

| Наименование товара | Масло трансформаторное ВГ |  |
| --- | --- | --- |
| Количество | 80 бочек (14 тонн) |  |
| Краткая характеристика товара | Физические показатели: |  |
|  | Вязкость кинематическая, мм2/с: -при 50°С -при минус 30°С | не более 9 не более 1200 |
|  | Кислотное число, мг КОН/г масла | не более 0.01 |
|  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С | не ниже 135 |
|  | Температура застывания, °С | не выше минус 45 |
|  | Содержание механических примесей % масс. | не более 0.03 |
|  | Испытание коррозионного воздействия на пластинку из меди марки М1К или М-2 по | выдерживает |
|  | Цвет на калориметре ЦНТ, ед. ЦНТ | не более 1.0 |
|  | Стабильность против окисления по методу МЭК. Индукционный период окисления, ч | не менее 150 |
|  | Стабильность против окисления: -Летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН на 1 г масла - массовая доля осадка, % -кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла | не более 0.04 не более 0.015 не более 0.1 |
|  | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С % | не более 0.5 |
|  | Плотность при 20°С, кг/м3 | не более 895 |
|  | Содержание воды, ppm | не нормируется |
|  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | не менее 135 |
|  | Содержание полихлордифенилов, мг/кг | не более 50 |
|  | Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется |
|  | Температура самовоспламенения, °С | не менее 165 |