Приложение № 1

к договору № 1942 М от 03.11.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8826-20-ип от 11.03.2020. ТУ №8826-1 от 02.06.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | РУ-0,4 кВ ТП-904 по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 188. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-904 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2 |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция 2.1 Демонтаж существующего кабельного канала в помещении РУ-0,4 кВ №2 ТП-904. 2.2 Блокировка существующего отверстия между помещениями РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2 силикатным кирпичом и цементным раствором. 2.3 Устройство нового проходного окна между помещениями РУ-0,4 кВ №1 и РУ-0,4 кВ №2, окно обрамить стальным уголком. 2.4 Монтаж нового кабельного канала из керамического кирпича с заливкой пола. 2.5 Углы кирпичной кладки обрамить сталью угловой 50х50х5 мм. 2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ №2 линейной панели ЩО-70-1-03У3 (панель №4). 2.7 Между стеной и панелью №4 кабельный канал закрыть рифленым стальным листом 2.8 Монтаж торцевой панели ЩО-70-1-95У3 на боковой стенки проектируемой панели №4. 2.9 Панель №3 (существующая) в РУ-0,4 кВ №1 и панель №4 (проектируемая) в РУ-0,4 кВ №2 соединить сборными шинными мостами (АД31Т-60х6). 2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ №2 нового контура заземления сталью полосовой 40х5 мм с присоединением к внешнему контуру ТП-904. 2.11 Корпус монтируемой панели №4 присоединить сталью полосовой 40х5 мм к новому заземляющему контуру. Новое строительство 2.12 Прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ №2 ТП-904 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2, кабелем АПвБШв-1 4х120 мм2, общей протяженностью 125 метров. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 03.11.2020 года по 30.11.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-904. КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-904 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020252:28 по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, 2 (шифр 07-20-73 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |