Приложение № 1

к договору № 1951 М от 10.12.2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8810-20-ип от 12.03.2020 года. ТУ №8810 от 12.03.2020 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, д. №35/1А. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ ТП-1526 II с.ш. КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления к КТП-1797 нитка «А». |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой КТП-106/0,4 (КСО-394-03-630-10У3 – 2 шт., КСО-394-06-630-10У3 – 1 шт. с комплектом предохранителей ПКТ, КСО-394-11-630-10У3 – 1 шт., КСО-394-15 (16) – 2 шт.) 2.2 Монтаж щита учета в РУ-10 кВ новой КТП (счетчик «Меркурий»-230ART-00PQRSION класс точности 0,5) 2.3 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до ТП-1526 II с.ш., протяженностью 115 метров. 2.4 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП-1797 нитка «А», протяженностью 100 метров, включая демонтаж существующего кабеля из РУ-10 кВ ТП-1526. 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 10.12.2020 года по 26.02.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Строительство КЛ-10 кВ от новой КТП до РУ-10 кВ ТП-1526 II с.ш., до соединения с кабелем в направлении к КТП-1797 нитка «А» по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, д. №35/1А. Установка в РУ-10 кВ новой КТП комплекта камер КСО-394». Шифр 535-07-20-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |