Приложение № 1

к договору № 1817 М от 15.12.2020г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7723-19-ип от 25.04.2019 года. ТУ №7723 от 25.04.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Новая КТП 10/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, пос. Мирный. 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями направлений «ТП-769 – ТП-1788» и «ТП-769 – ТП-1885» в пос. Мирный. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС 2.2 Монтаж новой КТП-400-6/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-250-10/0,4 кВ; оборудование РУ-10 кВ (КСО-394-04-07 – 2 шт., КСО-394-03 – 5 шт., КСО-394-01 – 1 шт.), РУ-0,4 кВ (ЩО-70-1-32 – 2 шт., ЩО-70-1-03 – 2 шт., ЩО-70-1-70 – 1 шт.), сборные шины РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. 2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП ЩУ (счетчик типа «Меркурий»). 2.4 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем к ТП-1885, протяженностью 267 метров. 2.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями направлений к ТП-769, общей протяженностью 554 метра. 3. Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем к ТП-1788, протяженностью 267 метров. 3.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 15.12.2020 года по 20.05.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП-10/0,4 по адресу: г. Саратов, пос. Мирный. 4КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелями 10 кВ направления «ТП-769 – ТП-1788» и «ТП-769 – ТП-1885» в пос. Мирный». Шифр 03-20-29-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |