Приложение № 1

к договору № 1960 М от 17.12.2020

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8747-20-ип от 04.02.2020 года. ТУ №8747-1 от 10.06.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая КТП с двумя трансформаторами по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29. КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до ТП-266. КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении «к ТП-160-II». 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями направления «РП-Новосоколовогорский-I – КТП-1290». 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой КТП до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66» по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, д.29. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж новой КТП-400-10/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-250-10/0,4кВ; оборудование РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4кВ (ЩО-70), сборных шин. 2.2 Монтаж узлов учета электроэнергии в РУ-0,4кВ новой КТП типа «Меркурий 236 ART-03» (2 шт.). 2.3 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от РУ-10 кВ новой КТП до ТП-266, протяженностью 100 метров. 2.4 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующим кабелем в направлении «к ТП-160-II», протяженностью 150 метров. 2.5 Монтаж КЛ-10 кВ (АСБ-10-3х150мм2) от РУ-10кВ новой КТП до соединения с существующими кабелями направления «РП-Новосоколовогорский-I – КТП-1290», общей протяженностью 2х255 метров. 2.6 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АПвБбШнг (LS)-1-4х50 мм2 от разных секций шин РУ-0,4кВ новой КТП до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66» по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29, общей протяженностью 320 метров. 2.7 Установка в панели №1 I с.ш. и в панели №5 II с.ш. РУ-0,4кВ новой КТП предохранителей ПН2-250А с уставкой 100А. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 17.12.2020 года по 30.12.2020 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка 2КТП-10/0,4кВ по адресу: г. Саратов, Волжский район, п. Новосоколовогорский, ул. Казанская, з/у №29. Прокладка 4КЛ-10кВ до новой 2КТП-10/0,4кВ. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой 2КТП-10/0,4кВ до ВРУ пристройки (детский сад) к МОУ «СОШ №66 им. Н.И. Вавилова», расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Казанская, 29». Шифр 09-20-92-ЭС. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |