Приложение № 1

к договору № 1936 М от 21.04.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8786-20-ип от 27.02.2020 года. ТУ №8786 от 27.02.2020 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | КТП по адресу: г. Саратов, ст. Трофимовский-2, б/н. 2КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ направления «ТП-1976 – ТП-2011» с учетом ближайших соединительных муфт. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство 2.1 Монтаж фундамента для КТП. 2.2 Монтаж новой КТП-10/0,4 с трансформатором ТМГ-100-10/0,4 кВ с комплектом оборудования: РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70), сборные шины. 2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП щита учета (счетчик типа «Меркурий»). 2.4 Монтаж контура заземления КТП Реконструкция 2.5. Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ направления «ТП-1976 – ТП-2011» с учетом ближайших соединительных муфт общей протяженностью 132 метра. 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 21.04.2021 года по 25.05.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП - 10/0,4кВ по адресу: г. Саратов, ст. Трофимовский – 2, б/н. 2КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем 10кВ направления «ТП-1976-ТП-2011» Шифр 09-20-99-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |