Приложение № 1

к договору №1973М от 14.05.2021

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8162-19-ип от 24.07.2019 года. ТУ №8162 от 24.07.2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Встроенная ТП по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, б/н. 4КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелями направления ТП-1302 I с.ш. – ТП-1299, ТП-1302 II с.ш. – ТП-1079 с учетом ближайших соединительных муфт. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТСДГЛ-1000/6, оборудования РУ-6 кВ: КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР-1, КСО – 394 – 15(16) – 2шт., оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-1-03 - 2 шт., ЩО-70-1-04 - 2 шт., ЩО-70-1-44 – 2 шт., ЩО-70-1-73-2шт. 2.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 2.3 Монтаж освещения в новой ТП. 2.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения в кабелем направления «ТП – 1302 (Iс.ш.) - ТП – 1299» общей протяженностью 400 метров. 2.4 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-6 кВ новой ТП до соединения в кабелем направления «ТП – 1302 (IIс.ш.) - ТП – 1079» общей протяженностью 620 метров. 3.Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.05.2021 года по 30.09.2021 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Встроенная трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6кВ двумя трансформаторами мощностью до 1000кВа. Установка в выделенном помещении встроенной ТП трансформаторов марки ТСДГЛ и комплектов оборудования РУ – 6кВ и РУ – 0,4кВ по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Астраханская, д. 50/60Б» шифр 08 - 20 – 76- ЭМ Альбом I. «2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП до кабеля направления «ТП-1302(I)-ТП-1299». 2 КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой ТП до кабеля направления «ТП-1302 (II)-ТП-1079» по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Астраханская, д. 50/60 Б». (шифр 08-20-76-ЭС) Альбом II). |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |