Приложение № 1

к договору № 2064 М от «18» мая 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9034-20-ип от 23.06.2020 года. ТУ №9034 от 11.06.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж силовых трансформаторов ТМГ - 630кВА. 2.2. В связи с переносом шкафа АСКУЭ, щита собственных нужд, шкафа АВР, шкафа ЯОУ, ящика с понижающим трансформатором ЯТП – 0,25, произвести демонтаж этого оборудования в РУ -0,4кВ. 2.3. Установка силовых трансформаторов ТМГ – 1000кВа. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ линейных панелей ЩО-70-1-03 – 2 шт, торцовых панелей ЩО-70-1-95УЗ - 4 шт. 2.5 Корпус монтируемых панелей присоединить к существующему заземляющему контуру ТП. 2.6. Сборные шины в РУ – 0,4кВ ТП выполнить медными шинами М 100х10. 2.7. Монтаж в РУ -0,4кВ шкафа АСКУЭ, щита собственных нужд, шкафа АВР, шкафа ЯОУ, ящика с понижающим трансформатором ЯТП – 0,25. 2.8. В РУ-10 кВ камеры КСО яч. №1 и №2 установить комплект предохранителей ПКТ-103-10-100-12,5 УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 18.05.2021 года по 25.06.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-19 (по генплану), расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11 (шифр 03-21-17-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |