ДОГОВОР ПОСТАВКИ   № ___

(с изменениями от 16 июля 2021 г.)

г. Саратов 								         «___» ________ 2021 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующей на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить арматуру для СИП (далее «Товар»), в полном соответствии с техническими характеристиками Товара (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью Договора, в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола _____________________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

2.2. Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора. Возможна досрочная поставка Товара по согласованию с Покупателем.

2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы (сертификаты соответствия, эксплуатационные документы). Если законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для выпуска в обращение определенного вида Товара является обязанность производителя представлять сертификаты соответствия, эксплуатационные документы для каждой партии данного вида Товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида Товара.

2.4. Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта.

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара.

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, д. 43Д.

2.6. Поставка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в обязательном порядке должны быть указаны верные и точные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные данные представителя. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

2.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента отгрузки Товара Покупателю на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя.

2.8. Поставщик несет ответственность за любые потери и/или повреждения Товара, связанные с неправильной упаковкой.

2.9. Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной, формы ТОРГ-12. Право собственности на поставляемый Товар и риски его утраты переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 доверенным лицом при приемке Товара.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик обязан сопроводить товар оформленным в соответствии с требованиями действующего на момент поставки законодательства счетом-фактурой.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт 3.1. договора излагается в следующей редакции:

«Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.»

3.2. В случае поставки Товара, не соответствующего условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и срокам поставки Товара Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных и от приемки такого Товара. В этом случае Товар считается не поставленным, и Покупатель ответственности за нарушение сроков оплаты не несет.

3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара направить Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). В составлении и подписании Акта должен участвовать представитель Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленной Продукции на основании Актов ТОРГ-2.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ________________, 
в том числе НДС 20 % - _________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 4.1 изложен в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС.»

4.2. Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара и выставления Счета. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Счета Покупателю, для оплаты Товара, срок оплаты стоимости Товара, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления Счета.

4.3. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара, и указывается в сопроводительных документах на единицу Товара.

5.2.	Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами при определении ассортимента Товара:

5.2.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего гарантийного срока;

5.2.2. Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен, срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления.

5.2.3.Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае отказа Поставщика от подписания акта назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы относятся на Покупателя только при наличии его вины, в остальных случаях – на Поставщика.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

5.3.1.замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

5.3.2. соразмерного уменьшения цены;

5.3.3. безвозмездного устранения недостатков в течение 2 (двух) дней с момента извещения Поставщика Покупателем;

5.3.4. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5.3.5. возврата уплаченной за Товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в части приемки некачественного Товара.

5.4. В случае поставки Товара, не соответствующего заказанному количеству, или качеству, Поставщик по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара.

5.5. Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, определённый настоящим договором для поставки Товара. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующей накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

6.4. В случае нарушения Поставщиком обязанности по предоставлению счета-фактуры, указанной в п. 3.1. настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более чем 20 % (процентов) от стоимости Товара.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС, пункт 6.4. договора не применяется, нумерация пунктов 6.5. и 6.6. меняется на 6.4. и 6.5. соответственно.

6.5. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

7.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора:

8.4. Основания для одностороннего расторжения договора:

8.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в запросе цен в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установление факта наличия возбужденной процедуры ликвидации участника закупки и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

- установление факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия у участника закупки задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.

- установление факта наличия у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- установление факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

8.5. Порядок расторжения Договора:

8.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 8.4.1. настоящего Договора.

8.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

8.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

8.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Каждая из сторон гарантирует, что она учреждена, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством РФ. Лица, подписавшие настоящий договор от имени своей Стороны имеют полномочия на заключение и подписание такого договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Спецификация на Товар;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |  |
| Генеральный директор ____________________ С.В. Козин | ___________________/_________________/ |

Приложение № 1 к договору поставки

№ ____ от «___» ___________2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры для СИП (Товар)

- Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, изготовлен не ранее 4 квартала 2020 г.

Гарантийный срок для арматуры СИП должен составлять – не менее 5 лет с момента начала эксплуатации. На инструмент – не менее 1 года с момента начала эксплуатации.

Арматура должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

Арматура должна быть совместима с российскими СИП, соответствующими Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

Для применения арматуры должны быть разработаны Типовые технологические карты по монтажу и эксплуатации ВЛИ.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка арматуры для СИП должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение наименования арматуры к СИП;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки арматуры для СИП должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Каждая партия арматуры должна подвергаться испытаниям на совместимость с СИП российского производства.

В комплект поставки для каждой партии арматуры к СИП должны входить документы:

- сертификаты соответствия, декларациио соответствии;

- заключение о возможности совместного использования с СИП российского производства, выполненными Межгосударственному стандарту ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

- товарные накладные;

- счета-фактуры.

- Перечень и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответвительный зажим | (P 70) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Нижняя часть зажима должна быть снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 2 | Ответвительный зажим | (CT 70 P) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/4-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически должны быть изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Нижняя часть зажима должна быть снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 3 | Ответвительный зажим | (P 71) | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление – 35-95/4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления должны затягиваться раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Поставляется должен в комплекте с защитным чехлом. Зажимы должны допускать многократное присоединение и отсоединение абонентского провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. |
| 4 | Ответвительный зажим | (P 645) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/6-35 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава.Контактные пластины – луженая медь. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 5 | Лента монтажная | (F 207) | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 20+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Для абонентских подключений, допускается применение ленты с шириной 10+0,5-1 мм. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 6 | Скрепа для ленты | (NC 20) | Должна изготавливаться из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 8,4кН. Содержание Никеля должно быть не менее 7%, содержание Хрома не менее 17%. Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. |
| 7 | Гидравлический пресс | (HT 50) | Сила обжатия: 60 кН. Тип обжатия – шестигранная матрица. Ход поршня — 15 мм. Длина не менее 380 мм. Укомплектован набором матриц Е 140/Е173,Е 215. Поставляется в пластиковом кейсе. |
| 8 | Ответвительный зажим | (P 72) | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажимы должны допускать многократное присоединение и отсоединение абонентского провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки. Должен поставляться в комплекте с защитным чехлом. |
| 9 | Ответвительный зажим | (P 74) | Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 16-150/4х4-35 мм². Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажимы должны допускать многократное присоединение и отсоединение абонентского провода, не снимая зажим с магистрального провода.Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Позволяет осуществлять четыре ответвления из одной точки.Должен поставляться в комплекте с защитным чехлом. |
| 10 | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы | (MJPT 54.6N) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 54,6 мм². |
| 11 | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы | (MJPT 70 N) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть снащена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 70 мм².целого провода. |
| 12 | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы | (MJPT 95 N) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 95 мм². |
| 13 | Соединительный зажим для нейтрали | (MJPT 120 N) | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта должна быть улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущей жилы 120 мм². |
| 14 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 35) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 35 мм². |
| 15 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 50) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 50 мм². |
| 16 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 70) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 70 мм². |
| 17 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 95) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 95 мм². |
| 18 | Соединительный зажим | (MJPT 120) | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 120 мм². |
| 19 | Зажим анкерный для проводов ввода | (DN 123) | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. |
| 20 | Зажим анкерный | (PAC 1500) | Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик запрессован в корпусе зажима и должен быть снабжён крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 21 | Комплект промежуточной подвески | (ES 1500) | Комплект – разборный. Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-120 мм². МРНЗ не менее 12 кН. В кронштейне должно быть наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Зажим должен иметь звено ограниченной прочности, подвижное звено. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц и облоя. |
| 22 | Ответвительный зажим | (P 616R) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Контактные пластины - лужёная медь. |
| 23 | Кронштейн анкерный | (CS 10.3) | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Должен иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн, для повышения прочности его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 24 | Кронштейн анкерный | (CA 16) | Материал – алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 4 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. |
| 25 | Стяжной хомут | (E 260) | Диэлектрический материал. Длина не менее 240 мм, ширина не менее 7,6 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН. |
| 26 | Секторные ножницы для резки проводов | (C 32) - ВК | Инструмент должен иметь зубчато-реечный привод, снижающий усилие при резке. Должен быть снабжен блокиратором рукояток. Твердость лезвий 48-52 HRC. Длина: не менее 250 мм. |
| 27 | Инструмент натяжения ленты | (CVF) | Предназначен для натяжения и резки металлической ленты F 107, F 207. Должна имеьт специальный нож для отрезания лишнего конца ленты. |
| 28 | Инструмент для снятия изоляции | (DBT) | Нож-звездочка для снятия изоляции с СИП одним инструментом. Сечения провода 16, 25, 35, 54,6, 70, 150 мм2. |
| 29 | Крюк универсальный | (CS 16) | Материал - сталь горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия - не менее 17,4 при горизонтальных нагрузках и 13,3 при вертикальных нагрузках. Возможность крепления крюка на ленту и шурупы |
| 30 | Дистанционный фиксатор | (BIC 15.50) | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. |
| 31 | Колпачок изолирующий | (CE 25-150) | Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 16-150 мм². |
| 32 | Ключ накидной | (CT 13/17) - ВК | Ключ двухсторонний. Материал - сталь. Должен иметь прорезиненную рукоятку. Несъемная головка на 13 и 17 мм. |
| 33 | Инструмент для натяжения ленты | (OPV) - ВК | Ручной инструмент для натяжения бандажной ленты. Имеет специальный нож для отрезания лишнего конца ленты. |
| 34 | Нож монтерский с изолирующей рукояткой | (EK-51) | Для снятия пластмассовой оболочки и рабочей изоляции жил кабелей. Лезвие - серповидное стальное с опорным башмаком на вершине. Рукоятка - изолированная с отверстием под карабин. Нож должен иметь защитный колпачок. |
| 35 | Ответвительный зажим | (CT 25-150 P) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-150 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава.Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа. |
| 36 | Набор инструментов для монтажа СИП | (ВК-1) | Сумка с прорезиненным дном, Ручная лебедка (Р1000), Инструмент для натяжения ленты (OPV), Натяжное устройство для СИП (SCT25-120), Вертлюг (Е-В), Чулок металлический для пучка СИП 20-30мм, Чулок металлический для пучка СИП 30-40мм, Чулок металлический для пучка СИП 10-20мм, Инструмент для снятия изоляции с провода(WS), Секторные ножницы для резки проводов (С 32), Инструмент для затяжки стяжных хомутков (RIL 9), Ножницы для резки ленты(CIS), Разделитель фаз (СТ), Кардощетка, Молоток, Ключ-трещотка с набором головок (10,13,17мм), Плоскогубцы 200 мм 1000 V SIT, Мягкое ведро 10 л, Колышки для тканевого полотна, Карабин «ринг» 22 кН, Тканевое полотно 1,4 х 1,4 м, Механический ручной пресс R 22 |
| 37 | Наконечник | (НШл-16 ВК) | Предназначен для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов методом опрессовки. Ширина контактной клеммы 7мм. Сечение 16 мм2. Наконечник долен быть укомплектован термоусаживаемой трубкой. |
| 38 | Наконечник | (НШл-25 ВК) | Предназначен для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов методом опрессовки. Ширина контактной клеммы 7мм. Сечение 25 мм2. Наконечник долен быть укомплектован термоусаживаемой трубкой. |
| 39 | Наконечник | (НШл-35 ВК) | Предназначен для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов методом опрессовки. Ширина контактной клеммы 7мм. Сечение 35 мм2. Наконечник долен быть укомплектован термоусаживаемой трубкой. |
| 40 | Соединительный зажим для проводов ввода | (MJPB 16) - ВК | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 16 мм². |
| 41 | Анкерный кронштейн для магистрали | (CA 2000.02) | Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Должен иметь отверстия по краям для крепления болтами. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Должен иметь дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, для увеличения угла захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц. |
| 42 | Фасадное крепление | (SF 50) | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический. |
| 43 | Фасадное крепление для деревянных опор | (SFW 50) | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Используется для крепления кабеля на деревянных стенах. |
| 44 | Зажим анкерный | (DN 120) | Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 30 кН, диапазон сечений 70 - 120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик должен быть снабжен шаровидными оконцевателями. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов. |
| 45 | Анкерный зажим для провода ввода | (PA 25 S) - ВК | Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали. |
| 46 | Ответвительный зажим | (CT 16 P) | Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-95/1,5-16 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка должна быть выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа Контактные пластины - лужёная медь. |
| 47 | Стяжной хомут | (E 350) | Диэлектрический материал. Длина не менее 350 мм, ширина не менее 9 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН. |
| 48 | Металлическая лента | (F 20.7) | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 20+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Для абонентских подключений, допускается применение ленты с шириной 10+0,5-1 мм. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 49 | Скрепа | (C 20) - ВК | Должна изготавливаться из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 8.4 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепа не должны уменьшать механическую прочность монтажной ленты (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на монтажной ленте). Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. Для монтажной ленты ширина 20 мм. |
| 50 | Металлическая лента | F 10.7-201 | Должна изготавливаться из нержавеющей стали с механическими характеристиками, имеющей предел текучести не менее 230 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 40 %, предел прочности при растяжении не менее 540 МПа. Содержание Никеля (Ni) должно быть не менее 3%, содержание Хрома (Cr) не менее 16%. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 10+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Монтажная лента должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка монтажной ленты должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты. |
| 51 | Бугель | (B 10) | Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 4 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепа не должны уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ). Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре. Для монтажной ленты ширина 10 мм. |
| 52 | Бугель | (B 20) | Долженбыть изготовлен из нержавеющей стали. Разрушающая нагрузка не менее 10 кН. Содержание Никеля должно быть не менее 3%, содержание Хрома не менее 16%. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Бугель не должен уменьшать механическую прочность монтажной ленты (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на монтажной ленте). |
| 53 | Стяжной хомут | (E 778) | Диэлектрический материал. Длина не менее 204 мм, ширина не менее 7,6 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,4кН. |
| 54 | Дистанционный фиксатор | (BIC-120) | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до опоры 120 мм. Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. |
| 55 | Изолятор штыревой фарфоровый | (IF 27) | Должен быть совместим для использования с защищёнными проводами на ВЛЗ 6-20 кВ. Должен обеспечивать способ крепление провода в жёлобе изолятора. В жёлоб изолятора должна быть установлена пластмассовая втулка, предназначенная для монтажа провода без раскаточных роликов. |
| 56 | Полимерный изолятор | (SML 70/20) | Высокопрочный стеклопластиковый стержень с нормированной механической прочностью на растяжение не менее 70 кН, защищённый цельнолитой кремнийорганической ребристой оболочкой. Тип оконцевателей: пестик/серьга. Класс напряжения 20 кВ. |
| 57 | Крепежный хомут | (BF 207) | Должен быть предназначен для крепления анкера на любых типах опор без специального инструмента. |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/_______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору поставки

№ ____ от «___» __________ 2021 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТОВАР

г. Саратов								 «___» ______________ 2021 г.

| № п/п | Наименование Товара | Маркировка Товара | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения Товара | Цена за ед. Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 87 |
| 1 | Ответвительный зажим | (P 70) | 600 | шт |  |  |  |
| 2 | Ответвительный зажим | (CT 70 P) | 2 800 | шт |  |  |  |
| 3 | Ответвительный зажим | (P 71) | 20 | шт |  |  |  |
| 4 | Ответвительный зажим | (P 645) | 8 930 | шт |  |  |  |
| 5 | Лента монтажная | (F 207) | 3 800 | м |  |  |  |
| 6 | Скрепа для ленты | (NC 20) | 1 900 | шт |  |  |  |
| 7 | Гидравлический пресс | (HT 50) | 2 | шт |  |  |  |
| 8 | Ответвительный зажим | (P 72) | 20 | шт |  |  |  |
| 9 | Ответвительный зажим | (P 74) | 20 | шт |  |  |  |
| 10 | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы | (MJPT 54,6N) - ВК | 110 | упак |  |  |  |
| 11 | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы | (MJPT 70 N) - ВК | 110 | упак |  |  |  |
| 12 | Соединительный зажим для несущей нулевой жилы | (MJPT 95 N) - ВК | 90 | шт |  |  |  |
| 13 | Соединительный зажим для нейтрали | (MJPT 120 N) | 50 | шт |  |  |  |
| 14 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 35) - ВК | 150 | шт |  |  |  |
| 15 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 50) - ВК | 150 | шт |  |  |  |
| 16 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 70) - ВК | 145 | шт |  |  |  |
| 17 | Соединительный зажим для токопроводящей жилы | (MJPT 95) - ВК | 115 | шт |  |  |  |
| 18 | Соединительный зажим | (MJPT 120) | 110 | шт |  |  |  |
| 19 | Зажим анкерный для проводов ввода | (DN 123) | 550 | шт |  |  |  |
| 20 | Зажим анкерный | (PAC 1500) | 250 | шт |  |  |  |
| 21 | Комплект промежуточной подвески | (ES 1500) | 370 | шт |  |  |  |
| 22 | Ответвительный зажим | (P 616R) | 400 | шт |  |  |  |
| 23 | Кронштейн анкерный | (CS 10.3) | 100 | шт |  |  |  |
| 24 | Кронштейн анкерный | (CA 16) | 150 | шт |  |  |  |
| 25 | Стяжной хомут | (E 260) | 2 000 | шт |  |  |  |
| 26 | Секторные ножницы для резки проводов | (C 32) - ВК | 2 | шт |  |  |  |
| 27 | Инструмент натяжения ленты | (CVF) | 3 | шт |  |  |  |
| 28 | Инструмент для снятия изоляции | (DBT) | 10 | шт |  |  |  |
| 29 | Крюк универсальный | (CS 16) | 80 | упак |  |  |  |
| 30 | Дистанционный фиксатор | (BIC 15.50) | 150 | упак |  |  |  |
| 31 | Колпачок изолирующий | (CE 25-150) | 100 | шт |  |  |  |
| 32 | Ключ накидной | (CT 13/17) - ВК | 14 | шт |  |  |  |
| 33 | Инструмент для натяжения ленты | (OPV) - ВК | 3 | шт |  |  |  |
| 34 | Нож монтерский с изолирующей рукояткой | (EK-51) | 15 | шт |  |  |  |
| 35 | Ответвительный зажим | (CT 25-150 P) | 500 | шт |  |  |  |
| 36 | Набор инструментов для монтажа СИП | (ВК-1) | 9 | шт |  |  |  |
| 37 | Наконечник | (НШл-16 ВК) | 15 | шт |  |  |  |
| 38 | Наконечник | (НШл-25 ВК) | 15 | шт |  |  |  |
| 39 | Наконечник | (НШл-35 ВК) | 15 | шт |  |  |  |
| 40 | Соединительный зажим для проводов ввода | (MJPB 16) - ВК | 200 | шт |  |  |  |
| 41 | Анкерный кронштейн для магистрали | (CA 2000.02) | 10 | шт |  |  |  |
| 42 | Фасадное крепление | (SF 50) | 1 300 | упак |  |  |  |
| 43 | Фасадное крепление для деревянных опор | (SFW 50) | 100 | шт |  |  |  |
| 44 | Зажим анкерный | (DN 120) | 50 | шт |  |  |  |
| 45 | Анкерный зажим для провода ввода | (PA 25 S) - ВК | 440 | шт |  |  |  |
| 46 | Ответвительный зажим | (CT 16 P) | 200 | шт |  |  |  |
| 47 | Стяжной хомут | (E 350) | 10 | шт |  |  |  |
| 48 | Металлическая лента | (F 20.7) в м. | 2 650 | м |  |  |  |
| 49 | Скрепа | (C 20) - ВК | 1 250 | шт |  |  |  |
| 50 | Металлическая лента | F 10.7-201 | 300 | м |  |  |  |
| 51 | Бугель | (B 10) | 300 | шт |  |  |  |
| 52 | Бугель | (B 20) | 250 | шт |  |  |  |
| 53 | Стяжной хомут | (E 778) | 200 | шт |  |  |  |
| 54 | Дистанционный фиксатор | (BIC-120) | 30 | шт |  |  |  |
| 55 | Изолятор штыревой фарфоровый | (IF 27) | 1 | шт |  |  |  |
| 56 | Полимерный изолятор | (SML 70/20) | 1 | шт |  |  |  |
| 57 | Крепежный хомут | (BF 207) | 30 | шт |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 20% (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Поставщик: _____________ _____________________/________________/ |
| --- | --- |