Приложение № 1

к договору № 2043 М от 25.05.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9242-20-ип от 06.10.2020 года. ТУ №9242 от 11.08.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ВЛ-0,4 кВ ТП-1070 по адресу: г. Саратов, Заводской район, 2-й Огородный проезд, д. 8 – д. 24. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж ж/бетонных опор – 2 шт. 2.2 Демонтаж неизолированных проводов 4 А-35 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/8, протяженностью 220 метров. 2.3 Демонтаж неизолированных вводов в жилые дома (24 абонента). 2.4 Правка существующей пунктовой ж/бетонной опоры с подкосом №1-00/1. 2.5 Монтаж ж/бетонных опор – 4 шт. 2.6 Монтаж ж/бетонной стойки СВ 105-5 к существующей ж/бетонной опоре №1-00/2. 2.7 Монтаж провода СИП-2-3х70+1х70 мм2 в направлении «к 2-ому Огородному проезду» от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/10, общей протяженностью 225 метров. 2.8 После реконструкции ВЛИ-0,4 кВ ТП-1070 произвести подключение абонентов (24 абонента «ж/дома» и 1 абонент «шкаф ЭХЗ АО «Саратовгаз») проводом СИП-4-2х16 мм2 к новой ВЛИ-0,4 кВ. 2.9 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.10 Монтаж на опоре №1-00/9 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик с GPS-модемом МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 25.05.2021 года по 17.06.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ТП-1070 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/8 в Заводском районе г. Саратова, 2-й Огородный проезд, д. 8 – д. 24 (шифр 02-21-09-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |