Приложение № 1

к договору № 1985М от 26.05.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8903-20-тн от 13.04.2020 года. ТУ №8903-1 от 29.07.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская, 1. 2КЛ-6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6 кВ направления «ТП-2017 – ТП-1824» по адресу: г. Саратов, ул. Васильковская. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. Строительно-монтажные работы: 2. Новое строительство: 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФСБ. 2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-6/0,4 кВ (1 шт.), с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70), сборных шин РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ. 2.2 Монтаж контура заземления КТП. 2.3 Монтаж в РУ-0,4 кВ новой КТП-400-6/0,4 кВ в линейную ячейку №1 трансформаторов тока Т-200/5; прибора учета расхода электроэнергии (счетчик «Меркурий 236 ART-03-PQRS», кл. точности 0,5s/1,0). 3. Реконструкция: 3.1 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-1824 – ТП-2017», общей протяженностью 420 метров. 4. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 26.05.2021 года по 12.07.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка КТП. 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1824 – ТП-2017 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Васильковская, 1» (Шифр 12-20-120-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |