Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2

Приложение № 1 к  договору   №14РР от 02.07.2021г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г.: п.4.19; п.4.20; п.4.21; п.4.22; п.4.23; п.4.24; п.4.27. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт строительной части: ТП – 1041 (ул. Пугачевская, 171); ТП – 1163 (ул. Пугачевская, 98/100); ТП – 1208 (ул. Железнодорожная, 43/55); ТП – 1223 (ул. Б.Садовая, 175/183); ТП – 1355 (ул. Кутякова, 164); РП- 608 (ул. Посадского/Астраханская, сквер). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов). 3. Стяжка здания металлом. 4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка бортового камня). 5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска). 6. Ремонт приямков (кладка кирпичных перегородок, обрамление из уголка). 7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под трансформаторы, стяжка, окраска). 8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска). 9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской. 10. Демонтаж/монтаж оборудования. 11. Восстановление кирпичной кладки. 12. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С «09» июля 2021 года по «12» ноября 2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. 4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. 5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. - 6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)). |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 5. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов» 6. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» 7. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» 8. ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением № 1)» 9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 10. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 11. СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства» 12. СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия» 13. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 14. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 15. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 16. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно 17. Правила устройства электроустановок |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100. Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4. Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С. Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа. Швеллер стальной №18. Материал – углеродистая сталь ПС. Высота полки — 180мм; толщина полки — 8,7мм; толщина стенки изделия — 5,1мм; ширина полки — 70мм. Масса 1 метра-16,3кг. Уголок стальной 90х90. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 90мм. Уголок 50х50. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм. Уголок 60х60. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм. Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2. Шестигранник горячекатаный. Размер 41 мм. Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Сухая штукатурная смесь (ГОСТ 33083-2014). Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать 0,3% по массе. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, должен быть не более 1,0%. Марка по морозостойкости не ниже F25. Антисептик против грибка. Цвет: бесцветный. Не содержит хлора. Расход: в качестве профилактики – 50-100 мл/м2, для удаления биопоражений – 50-250 мл/м2. Арматура диаметр 12 мм. Сталь листовая толщина 4мм. Шпатлевка клеевая. Для предотвращения впитывание влаги. Величина зерен: 0,6 мм. Индекс теплопроводности 0,8 Вт/мК. Расход воды – на мешок смеси 5 л. Полоса стальная 40х4. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 40 мм. Толщина стальной ленты - 4 мм. Шифер плоский. Доля асбеста в общем составе плоского шифера – 18%. Длина -3,6 м. Ширина - 1,5м. Толщина 10 мм. Труба профильная 40х20х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 20 мм. Труба профильная 40х40х3. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис» Директор ____________________А.Н. Куликов |
| --- | --- |