Приложение № 1

к договору № 2028М/1 от 16.06.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9069-20-ип от 18.06.2020 года. ТУ №9069 от 04.06.2020 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-1273 по адресу: г. Саратов, ул. Алексеевская, 5. Новая ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1273 до РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома блок-секции 2 «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома блок-секции 2 «Б» г. Саратов, Кировский район, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |
|  | Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1. Монтаж в РУ-10 кВ ТП-1273 линейных камер КСО-394-03 – 2шт; КСО-394-15(16) торцевая – 2 шт. Новое строительство: 3. Монтажные работы: 3.1 Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630/10, оборудования РУ-10 кВ: КСО-394-03 – 4шт., КСО-394-04 – 2шт., КСО-394-15(16) – 4 шт.; шинный мост ШМР-1 с двумя торцевыми панелями КСО-394-15(16) – 1 шт., оборудования РУ-0,4 кВ: ЩО-70-2-44 – 2 шт., ЩО-70-2-03 – 2 шт., ЩО-70-2-73 – 2 шт., торцевых панелей ЩО-70-1-95 – 2 шт. 3.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 3.3 Монтаж освещения в новой ТП. 3.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8501У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. 3.5 Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от РУ-10 кВ ТП-1273 I и II с.ш. камеры №1 и №2 до I и II с.ш. РУ-10 кВ новой ТП, общей протяженностью 2х251 метр. 3.6 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х185) мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома блок-секции 2 «А» по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской, общей протяженностью 2х112 метров. 3.7 Прокладка 2КЛ-0,4кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х185) мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома блок секции 2 «Б» по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской, общей протяженностью 2х86 метров. 4.Благоустройство. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 16.06.2021 года по 30.07.2021 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Трансформаторная подстанция, по типу К-42-1000, расположенная между домами №17 и №15 по ул. Наумовской, в Кировском районе г. Саратова» (шифр 10-20-106-КР(АС) Альбом I; шифр 10-20-106-ЭМ Альбом II, шифр 10-20-106-ЭС Альбом III). |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |