Приложение № 1

к договору № 1946М от «22» июня 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8718-20-ип от 29.01.2020 года. ТУ №8718 от 29.01.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Новая МТП-63-10/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н. КЛ-10 кВ от пунктовой опоры МТП-10/0,4 до опоры №1-00/13 ВЛЗ-10 кВ РП-Московский-ТП-747. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж новой МТП-63-10/0,4 кВ, с трансформатором ТМГ-63кВа. 2.2 Монтаж на существующей опоре №1-00/13 разъединителя РЛНД-1-10/200У1 с приводом ПРНЗ-10. 2.2 Монтаж на опоре №1-00/13 провода СИП-3-1х50 мм2 от изоляторов до кабельной муфты, протяженностью 3 метра. 2.3 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от пунктовой опоры МТП-10/0,4 до опоры №1-00/13 ВЛЗ-10 кВ РП-Московский-ТП-747, протяженностью 55 метров. 2.4 Монтаж на опоре МТП, через ОПН, воздушного ввода СИП-3-1х50 мм2 от изоляторов до трансформатора, протяженностью 4 метра. 2.5 Монтаж заземления устройства МТП. 3.Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.06.2021 года по 31.08.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка МТП-10/0,4 кВ на земельном участке заявителя с кадастровым номером 64:48:040115:148 по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н. Прокладка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13 ВЛ-10 кВ РП-Московский-ТП-747 до границы земельного участка заявителя. (Шифр 09-20-96-ЭС) |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Наличие производственно-технической базы. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |