Приложение № 1

к договору подряда № 2149М

от «23» июня 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |
|  | __________________ Ж.В. Кострова |  |  | ____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 6.8 «Установка интеллектуальных приборов учета на опорах ВЛ-0,4кВ" |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Установка однофазных приборов учета физическим лицам, расположенным в зоне обслуживания ЗАО «СПГЭС», у которых отсутствуют приборы учета электрической энергии. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Состав работ | 1.Поставка и приобретение материалов и оборудования, кроме приборов учета (приборы учета типа МИРТЕК предоставляет заказчик). 2.Строительно-монтажные работы: - монтаж приборов учета (однофазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ, находящихся в зоне обслуживания ЗАО «СПГЭС». Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛИ-0,4кВ: - тип МИРТЕК–12–РУ–SP3-А1R1–230-5-80А–ST-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 для абонентов однофазной сети; - тип МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-P2-HKMOQ1V3-D для абонентов однофазной сети. |
| Сроки выполнения работ | – с момента получения Заявки Заказчика, в срок, указанный в Заявке, но не позднее 30.08.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - перечень по установке приборов учета на ВЛИ -0,4кВ |
| Требование к подрядной организации | 1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 5. Наличие производственно-технической базы. |
| Нормативные требования к проведению работ и приобретаемому материалу | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»; - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - ПУЭ; - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к приобретаемым материалам | Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Требования к материалам: Самонесущий изолированный провод состоящий из двух токопроводящих алюминиевых жил (однофазный ввод) или из четырех токопроводящих алюминиевых жил (трехфазный ввод): -сечение токопроводящих жил-16мм2; -провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C не менее 10 минут должны выдерживать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут–4кВ; -предельная допустимая рабочая температура токопроводящих жил +90°С; -максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250°С; -предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С; -диапазон температур при эксплуатации от -50°C до +50°C; -минимальный радиус изгиба провода не менее 7,5 наружных диаметров жилы; -относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре до +35°С) до 98%; Линейная арматура для проводов марки СИП-4 до 1кВ: -крюк анкерный для магистрали ВЛИ: разрушающая нагрузка не менее 12,5кН; материал- сталь горячей оцинковки; -кронштейн анкерный для ответвления к вводу: разрушающая нагрузка не менее 2кН; материал- коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик; крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. - ответвительный зажим для подключения абонентов однофазного ввода, сечение ответвления 2х(16-25мм2) и трехфазного ввода сечение ответвления 4х(16-25мм2) с прокалыванием изоляции. Максимальная нагрузка I составляет 250 А. -скрепа соединительная: максимальная нагрузка в диапазоне от 6 до 6,5кН; материал-нержавеющая сталь; -лента металлическая: материал-сплав AISI 202 или AISI 304; обработанная кромка; ширина 20 мм; толщина 0,7мм; усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН; |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |