Приложение № 1

к договору № 1937М/2 от «24» июня 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №0057-13-ит от 25.01.2013года. ТУ №0057-2 от 02.03.2020 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | 2КЛ-6 кВ от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – ТП – 278 (Iс.ш.) и ТП – 9 – ТП – 278 (IIс.ш.) в сторону ТП – 278. 2КЛ-6 кВ от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – ТП – 1244 (Iс.ш.) и ТП – 9 – ТП – 1244 (IIс.ш.) в сторону ТП – 1244 КЛ-6 кВ от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – РП – Кожзавод в сторону РП – Кожзавод КЛ-6 кВ от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – ТП – 1343 в сторону ТП – 1343 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до ВРУ жилого дома со встроенно – пристроенными помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя, б/н. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: Реконструкция: 2.1 Монтаж 2КЛ-6 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – ТП – 278 (Iс.ш.) и ТП – 9 – ТП – 278 (IIс.ш.) в сторону ТП – 278 общей протяженностью 125 метров. 2.2 Монтаж 2КЛ-6 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – ТП – 1244 (Iс.ш.) и ТП – 9 – ТП – 1244 (IIс.ш.) в сторону ТП – 1244 общей протяженностью 55 метра. 2.3 Монтаж КЛ-6 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – ТП – 1343 в сторону ТП – 1343 общей протяженностью 85 метра. 2.4 Монтаж КЛ-6 кВ кабелем АСБл-10 3х150 мм2 от новой ТП по адресу ул. Чернышевского, б/н до соединения с кабелем направления ТП – 9 – РП – Кожзавод в сторону РП – Кожзавод общей протяженностью 60 метров. Новое строительство: 3.1. Прокладка 4КЛ-0,4 кВ АПвБбШвнг-Ls-1 4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ жилого дома со встроенно – пристроенными помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя, б/н. общей протяженностью 520 метров. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 24.06.2021 года по 03.08.2021 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Прокладка шести КЛ-6 кВ до новой ТП. Прокладка четырех КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Верхняя, б/н.». Альбом III. (шифр 09-20-93-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |