Приложение №1

к договору № 2165П от «13» июля 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генеральный директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________А. Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7350-19-ип от 16.03.2020 года. ТУ №7350 от 21.01.2019 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования |  | Оборудование в новой ТП по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., 1. 6КЛ-10 кВ: 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-963; 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1608; КЛ-10кВ от I с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1836; КЛ-10кВ от II с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1648. ТП-963 по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 75А. ТП-1608 по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., 1. |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка рабочей документации. |  |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование в новой ТП по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл., 1 типового комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-298). 3.Проектирование трассы 6КЛ-10 кВ, сечением 3х150мм2 с бумажной изоляцией: - от новой ТП до ТП-963, протяженностью ориентировочно 2х860 метров; - от новой ТП до ТП-1608, протяженностью ориентировочно 2х250 метров; - от I с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1836, протяженностью ориентировочно 100 метров; - от II с.ш. новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1648, протяженностью ориентировочно 70 метров. 4.Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-963 камер КСО-394. 5.Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-1608 в резервных камерах №4, №6 трансформаторов напряжения ЗНОЛ-10 с ПКН и в камерах №2, №9 трансформаторов тока. 6.Проектирование установки в РУ-6 кВ новой ТП и ТП-1608 учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ с применением приборов учета, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 0,5S. 7.Согласование проектной документации в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 13.07.2021 года по 24.12.2021 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, Привокзальная пл., 1. |  |  |  |
| Состав рабочей документации |  | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |  |  |  |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы |  | -Земельный кодекс Российской Федерации; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20; -Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521; -СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; -Правила устройства электроустановок; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; -СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |
| Результат работ |  | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ |  | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |