Приложение №1

к договору № 2171 П от «15» июля 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 4.2. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположения объекта проектирования | ТП-127 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 58. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2.Проектирование реконструкции ТП-127: - замена существующего силового трансформатора на трансформатор ТМГ-400/6 с заменой шин, ПН и ПК – держателей и с заменой направляющих, с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж контура заземления); - замена существующего навесного оборудования РУ-6кВ на КСО-394 (три линейных, одна на трансформатор), с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж приямков под размеры оборудования, закладка ПВХ труб, монтаж контура заземления); - замена существующего навесного оборудования РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 (3 шт., в том числе одна торцевая), с учетом объема строительных мероприятий (замена полов, монтаж приямков под размеры оборудования, закладка ПВХ труб, монтаж контура заземления). 2. При проектировании реконструкции ТП-127 предусмотреть временную схему электроснабжения. Для чего необходимо у здания ТП-127 установить шкаф ШРС№1, в который перезавести КЛ-1кВ из РУ-0,4кВ ТП-127: - АВВГ-1-4х16мм2 салон «GSM» (однофазный ввод); - АВВГ-1-4х16мм2 магазин сантехники (однофазный ввод); - АВВГ-1-2х2,5мм2 «Роспечать» (однофазный ввод); - АВВГ-1-2х4мм2 магазин «Автомир» (однофазный ввод); - АВВГ-1-5х2,5мм2 магазин «Светофор» (однофазный ввод); - АВВГ-1-4х35мм2 магазин «Трикотаж» (трехфазный ввод); - АВВГ-1-3х16мм2+1х16мм2 магазин «Диамант» (однофазный ввод); - АВВГ-1-4х35мм2 магазин «Яблочко» (трехфазный ввод); установить ШРС№2, в который перезавести кабели из РУ-0,4кВ ТП-127: - АВВГ-1-4х35мм2 жилой дом по 2-му Магнитному проезду, 4 (трехфазный ввод); - АВВГ-1-4х70мм2 ШРС Медведевой (трехфазный ввод); - АВВГ-1-4х70мм2 жилой дом по ул. Танкистов, 60-62 (трехфазный ввод); - АВВГ-1-4х70мм2 жилой дом по ул. Танкистов, 56 (трехфазный ввод); - СБ-1-3х50мм2 жилой дом по ул. Танкистов, 58 (трехфазный ввод). Проектирование ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-207 до ШРС№1. ШРС№2 запитать кабелем необходимого сечения от ШРС№1. После окончания работ по реконструкции ТП-127 необходимо произвести перевод нагрузок с ШРС№2 в ТП-127 и произвести демонтаж ШРС№2. ШРС№1 запитать кабелем необходимого сечения от РУ-0,4кВ ТП-127. 3. При выполнении проекта следует учесть монтаж освещения во всех помещениях ТП. 4. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.07.2021 года по 10.12.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | -Земельный кодекс Российской Федерации; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20; -Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521; -СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; -Правила устройства электроустановок; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; -РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; -СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 год №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |