Приложение №1

к договору № 2167П от «16» июля 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования |  | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9905-21-ип от 21.04.2021 года. ТУ №9905 от 19.03.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования |  | РУ-0,4 кВ ТП-1064 по адресу: г. Саратов, ул. Центральная. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1064 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Центральная. |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство |  |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка рабочей документации. |  |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование установки в РУ-0,4кВ ТП-1064 на I с.ш. одного рубильника РПС-2. 3. Проектирование КЛ-0,4 кВ с бумажной изоляцией, сечением до 200 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1064 до границы земельного участка заявителя к/н 64:48:040439:28 по адресу: г. Саратов, ул. Центральная, протяженностью ориентировочно 100 метров. 4. Проектирование установки прибора учета электроэнергии с применением прибора учета классом точности не ниже 1.0 (с ТТ). 5. Согласование проектной документации в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 16.07.2021 года по 15.09.2021 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, ул. Центральная. |  |  |  |
| Состав рабочей документации |  | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |  |  |  |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы |  | - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. №20; - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 в части, включенной в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 №229; - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; - СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |
| Результат работ |  | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме – в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) – в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ |  | Подрядчик представляет Заказчику: - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме – в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – в 2 (двух) экземплярах; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |