Приложение № 1

к договору № 2110 М от 27.07.2021г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9862-21-ип от 18.03.2021 года. ТУ №9862 от 04.03.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС/ТП-220 по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д.29. КЛ-0,4 кВ от проектируемой соединительной муфты М1 до проектируемого ШРС/ТП-220 по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д.29. КЛ-0,4 кВ от проектируемой РК на стене дома №29 до проектируемого ШРС/ТП-220. Перезаводка действующих КЛ-0,4 кВ во вновь устанавливаемый ШРС/ТП-220. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж шкафа ШРС-1-54 УЗ – 1 шт. 2.2 Монтаж подставки под ШРС. Реконструкция. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБШв-1-4х95 мм2, протяженностью 38 метров от проектируемой соединительной муфты М1 до проектируемого ШРС/ТП-220. 2.4 Монтаж КЛ-0,4 кВ АВВГ-1-2х4 мм2, протяженностью 35 метров от проектируемой РК на стене дома №29 по ул. Горького до проектируемого ШРС/ТП-220. 2.5 Демонтаж существующего кабеля. 2.6 Демонтаж существующей РК. 2.7 Перезаводка в устанавливаемый ШРС/ТП-220 действующих кабелей (направления «жилой дом №29 по ул. Горького»; «офис по пр. Кирова, 19»; «жилое помещение во дворе дома №29 по ул. Горького, слева от арки»; «турагенство»; «жилые помещения на втором этаже дома №29 по ул. Горького, справа от арки»). 2.8 Монтаж заземляющего устройства для вновь установленного ШРС. 2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-220 комплекта предохранителей ПН-2, 250/160А, взамен аппаратов меньшего номинала. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 27.07.2021 года по 03.08.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку шкафа распределительного ТП-220 по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д.29 (шифр 578-04-21). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |