Приложение № 1

к договору № 2072 М от 18.08.2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9680-20-ип от 15.01.2021 года. ТУ №9680 от 15.01.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-229 по адресу: г. Саратов, 2-й Совхозный проезд/угол 2-го Тепличного проезда. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд. ВЛИ-0,4 кВ ТП-229 от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в ТП-229 силового трансформатора ТМГ-400/6, взамен трансформатора ТМГ-250. 2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6, взамен шин АД31Т 30х5. 2.3 В РУ-0,4 кВ ТП-229 заменить сборные шины прямоугольного сечения АД31Т 30х5 на АД31Т 60х6 (одна полоса в фазе). 2.4 В РУ-6 кВ яч. №1 установить комплект предохранителей ПКТ-102-6-80-20 УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей. 2.5 В РУ-6 кВ в водной панели №2 установить предохранители ППНИ-39-630 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6 В РУ-6 кВ ТП-229 в панеле №3, руб. №3 установить предохранители ПН-2 250/200 А. Новое строительство. 2.7 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от панели №3 руб. №3 РУ-0,4 кВ ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 2-й Тепличный проезд, общей протяженностью 32 метра. 2.8 Демонтаж ж/бетонной опоры №3-00/3. 2.9 Монтаж металлической опоры – 1 шт. 2.10 Монтаж провода СИП-2-3х50+1х54,6 мм2 от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по адресу: г. Саратов, 3-й Тепличный проезд, общей протяженностью 184 метра. 2.11 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.12 Монтаж на опоре №3-01/1 OptiBoxG, в который установить прибор учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-01 PQRS с трансформаторами тока ТТИ-30 150/5. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 18.08.2021 года по 07.09.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция ТП-229 по адресу: 2-й Тепличный проезд, 37. КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-229. ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры до опоры №3-01/3 по 3-му Тепличному проезду» (Шифр 06-21-64-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |