## Лист1
Приложение № 1
к договору подряда № 4/2021 от "___"________ 2021 г.
Перечень работ и календарный план по модернизации АИИС КУЭ ЗАО "СПГЭС"
для целей расчетов на оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ)
№ п/п | Наименование раздела | Наименование работ | Общая цена, руб. с учетом НДС | Срок выполнения (с момента получения предоплаты и исходных данных) | Примечание
1 | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Предпроектное обследование объектов Заказчика | 1.1.1 Предпроектное обследование объектов Заказчика в составе АИИС КУЭ | 180000 | 2 недели | 5 ПС (учтена командировка 2-х спец-ов НТП "Энергоконтроль")
1.2 | Разработка Дополнения к Техническому Заданию (ТЗ) | 1.2.1 Разработка Дополнения к Техническому Заданию и его согласование с Заказчиком | 60000 | 2 недели
1.3 | Внесение изменений в Технорабочий проект (ТРП) АИИС КУЭ | 1.3.1 Внесение изменений в технический проект АИИС КУЭ в составе:
1.3.1.1 Пояснительная записка
1.3.1.2 Схема функциональной структуры
1.3.1.3 Описание автоматизируемых функций
1.3.1.4 Описание постановок задач
1.3.1.5 Описание комплекса технических средств
1.3.1.6 Описание информационного обеспечения
1.3.1.7 Описание программного обеспечения
1.3.1.8 Проектная оценка надежности
1.3.1.9 Описание метрологического обеспечения
|  | 1.3.2 Внесение изменений в рабочую документацию АИИС КУЭ в составе: | 1920000 | 16 недель
1.3.2.1 АИИС КУЭ предприятия. Схема структурная (1 шт корректир.)
1.3.2.2 Схемы учета (54 шт корректир., 2 шт вновь)
1.3.2.3 Схемы однолинейные (53 шт корректир., 2 шт вновь)
1.3.2.5 Схема соединений СВК (1 шт корректир.)
1.3.2.6 Схемы подключения счетчиков (89 шт корректир., 4 шт вновь)
1.3.2.7 Схемы электрических соединений подстанций (120 шт корректир., 2 шт вновь)
1.3.2.8 Планы размещения оборудования и прокладки кабелей (13 шт корректир., 2 вновь)
1.3.2.9 Чертежи внешнего вида (7 шт корректир.)
1.3.2.9 Таблица соединений и подключений. Кабельный журнал (1 шт корректир.)
| Внесение изменений в Технорабочий проект АИИС КУЭ (продолжение) | 1.3.2.10 Спецификация оборудования и программных средств (1 шт корректир.)
1.3 |  | 1.3.3 Внесение изменений в эксплуатационную документацию АИИС КУЭ в составе:
1.3.3.1 Ведомость эксплуатационных документов
1.3.3.2 Перечень входных данных
1.3.3.3 Перечень выходных данных
1.3.3.4 Технологическая инструкция
1.3.3.5 Руководство пользователя
1.3.3.6 Инструкция по формированию и ведению баз данных
1.3.3.7 Инструкция по эксплуатации АИИС КУЭ
1.3.3.8 Формуляр-паспорт
1.3.3.9 Ведомость ЗИП
2 | РАБОТЫ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
2.1 | Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов | 3.1.1 Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов коммерческого учета в соответствии с Приложением 11.3 АО "АТС" (20 ИИК) | Выполняется Заказчиком
2.2 | Доработка Методики измерений (МИ) | 3.2.1 Доработка проекта МИ в части вносимых изменений и утверждение Заказчиком (после получения паспортов-протоколов п.3.1) | 300000 | 5 недель | Изменение 210 ИИК
|  | 3.2.2 Аттестация проекта МИ в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и внесение МИ в Федеральный реестр методик измерений (после получения описания типа средств измерений АИИС КУЭ п. 3.5.1) | 96000 | 2 недели | По согласованию с ФБУ "Челябинский ЦСМ"
2.3 | *Работы по внесению изменений в Описание типа АИИС КУЭ | 3.3.1 Разработка проекта Описания типа с вносимыми изменениями (25+43=68 ИИК) (после получения паспортов-протоколов п.3.1.1) | 651000 | 1 неделя | Изменение 68 ИИК
|  | 3.3.2 Метрологическая экспертиза вносимых изменений в описание типа не влияющих на метрологические характеристики (25 ИИК) |  | 2 недели | Изменение 25 ИИК По согласованию с ФБУ "Челябинский ЦСМ"
|  | 3.3.3 Разработка Программы испытаний в целях утверждения типа на изменяемую часть (43 ИИК) |  | 1 неделя | Изменение 43 ИИК
|  | 3.3.4 Проведение испытаний в целях утверждения типа измерительных каналов с вносимыми изменениями влияющими на метрологические характеристики (43 ИИК). Проведение первичной поверки измерительных каналов с внесенными изменениями (43 ИК). Оформление протоколов и Акта испытаний. |  | 4 недели | Изменение 43 ИИК По согласованию с ФБУ "Челябинский ЦСМ" (учтена командировка специалистов ФБУ "Челябинский ЦСМ" и НТП "Энергоконтроль")
|  | 3.3.5 Оформление и направление в Росстандарт заявки и документов на внесение изменений в Описание типа по п. 3.2.2, 3.2.4 |  | 1 неделя
|  | 3.3.6 Рассмотрение Росстандартом поступивших с заявкой документов по 3.3.5 и выпуск приказа о внесении изменений в Описание типа на АИИС КУЭ | Без цены | 20 недель
2.4 | **Поверка ИК с вносимыми изменениями | 3.4.1 Поверка ИК с внесенными изменениями не влияющими на метрологические характеристики (25 ИИК) (после получения описания типа с внесенными изменениями по п. 3.5.1) | Выполняется Заказчиком
2.5 | Получение документов по метрологии | 3.5.1 Получение описание типа АИИС КУЭ с внесенными изменениями. | 12000
|  | 3.5.2 Оформление свидетельства о первичной поверки измерительных каналов с внесенными изменениями (43 ИК) (после получения описания типа средств измерений АИИС КУЭ п. 3.5.1) | Без цены
3 | РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
3.1 | Монтажные работы | 4.1.1 Демонтаж старых счетчиков коммерческого учета, установка новых счетчиков коммерческого учета, монтаж токовых цепей, цепей напряжения и коробок испытательных в соответствии с ТРП | Выполняется Заказчиком
4.1.2 Установка и монтаж шкафов учета на объектах (подстанциях) АИИС КУЭ (2 шкафа)
4.1.3 Прокладка кабельной продукции на объектах (подстанциях) - информационные цепи, цепи питания и заземления шкафов учета
4.1.4 Монтаж информационных цепей интерфейса RS-485 (CAN) измерительных комплексов АИИС КУЭ и их подключение к электросчетчикам
4.1.5 Подключение цепей питания и заземления, информационных цепей интерфейса RS-485 (CAN) к шкафам учета на объектах АИИС КУЭ
3.2 | Пусконаладочные работы АИИС КУЭ | 4.2.1 Автономная наладка технических и программных средств АИИС КУЭ на объектах и в центре АИИС КУЭ. Проверка процедуры обмена данными между ИИК на объектах и центром АИИС КУЭ | 600000 | 4 недели | (учтена командировка 2-х спец-ов НТП "Энергоконтроль")
4.2.2 Корректировка электронного проекта (параметры ИИК) АИИС КУЭ в базовом ПО КТС "Энергия+" (V6.5)
4 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
4.1 | Командировочные расходы | 5.1.1 В затратах на работы по п. 1.1.1, 3.3.4, 4.2, учтены командировочные расходы двух специалистов ООО НТП "Энергоконтроль"
5.1.2 В затратах на работы по п. 3.3.4 учтены командировочные расходы специалистов ФБУ "Челябинский ЦСМ"
|  | ВСЕГО РАБОТЫ с учетом НДС: | 3819000
Примечания:
1. Стоимость работ и оборудования может быть скорректирована на этапе предпроектного обследования и проектирования по взаимному согласию сторон.
2. Вторичные цепи учета измерительных комплексов (измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики) у Заказчика должны соответствовать требованиям нормативной документации:
- Правилами устройств электроустановок п.п. 1.5.13; 1.5.23; 1.5.26; 1.5.32 - 1.5.34;
- ПТЭ электроустановок потребителей (для потребителей);
- Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении пп.9.6; 10.3; 10.7 - 10.12.
3. В перечень не входят работы по приведению вторичных цепей ИИК (догрузка/разгрузка измерительных трансформаторов тока и напряжения) в случае их несоответствия требованиям нормативной документации после выполнения измерений по пункту 3.2.1.
4. В перечень не входят работы, которые выполняются Заказчиком самостоятельно:
- установка измерительных ТТ и ТН в случае их замены после проведения поверки по п.3.1.
5. *Работы по п. 3.3 проводятся в соответствии с пунктами 15 а) и 15 б) документа «Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений» (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 2346 от 12 ноября 2018 г.)
6. **Работы по п. 3.4 проводятся в соответствии с пунктом 2.2 документа «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. МИ 2999-2018» (Утверждена ФГУП «ВНИИМС» 28.02.2018)
ЗАКАЗЧИК |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАО "СПГЭС" |  |  | ООО НТП "Энергоконтроль"
Генеральный директор |  |  | Директор
_______________ С.В. Козин |  |  | ______________ Е.А. Журавлева