Приложение № 1

к договору №2057М от 11.10.2021г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9683-20-ип от 14.01.2021 года. ТУ №9683 от 28.12.2020 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4 кВ ТП-502 на 4-ом и 5-ом Князевском проездах, г. Саратов, пос. Князевка. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж существующих неизолированных проводов. 2.2 Демонтаж существующих вводов абонентов. 2.3 Демонтаж деревянной опоры №2-10/1 – 1 шт. 2.4 Монтаж деревянной опоры с одной стальной приставкой – 1 шт. 2.5 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 в 10-ти пролетах по существующим железобетонным опорам от опоры №2-03/10 до опоры №2-09/4, общей протяженностью 306 метров. 2.6 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 в 3-х пролетах по существующим опорам от опоры №2-07/2 до опор №2-07/4, №2-10/1, общей протяженностью 92 метра. 2.7 Монтаж провода СИП-4-(2х16) мм2, общей протяженностью 188 метров. 2.8 После реконструкции ВЛ-0,4 кВ ТП-502 произвести подключение существующих вводов абонентов. 2.9 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.10 Монтаж на опоре №2-08/4 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3). 2.11 В РУ-0,4 кВ ТП-502 установить комплект из 3-х плавких предохранителей ПН2-250 с уставкой 100А. 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.10.2021 года по 18.10.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-502 на 4-ом и 5-ом Князевском проездах, в пос. Князевка, г. Саратов (Шифр 05-21-53-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4 кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ПУЭ; - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»; - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказу Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |