Приложение № 1

к договору № 2049 М от 22.10.2021г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9362-20-ип от 07.10.2020 года. ТУ №9362 от 08.09.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | РУ-0,4 кВ РП-Самолет по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 15. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (предоставляется заказчиком: приборы учета расхода электроэнергии, GPRS терминал Teleofis, антенна GSM Teleofis). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Самолет в панели №1, рубильник №1 I с.ш. комплекта предохранителей ПН-2/400 с током плавкой вставки 400А и трансформаторов тока 400/5, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Самолет в панели №1, рубильник №2 I с.ш. комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250А и трансформаторов тока 250/5, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.3 Замена в РУ-0,4 кВ РП-Самолет II с.ш. в панели №7, рубильник №1 существующего линейного рубильника РПС-2 на линейный рубильник РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2/400А и трансформаторов тока 400/5. 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Самолет II с.ш. в панели №7, рубильник №2 комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250А и трансформаторов тока 250/5, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.5 Монтаж щита ЩМП на стене РУ-0,4 кВ РП-Самолет. 2.6 Монтаж в щите ЩМП РУ-0,4 кВ РП-Самолет приборов учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART 03PQRS-4 шт. с GPRS терминалом Teleofis. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 22.10.2021 года по 20.11.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ РП-Самолет с заменой линейного рубильника №1 в панели №7, расположенного по адресу: г. Саратов, Томский тупик, б/н, ул. Кавказская, б/н, пр. Энтузиастов, 13 (шифр 04-21-36 ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |