Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической лаборатории «СУРА» на базе автомобиля ГАЗ-27057

(далее – Товар)

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Соответствие Товара требованиям, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее - ТР ТС 004/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее - ТР ТС 020/2011).

Поставляемый в составе электротехнической лаборатории аппарат испытательный должен быть внесен в реестр средств измерений в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Срок поверки должен составлять не менее 2 лет.

Начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электротехническая лаборатория «СУРА» на базе автомобиля ГАЗ-27057 | 1 | шт. | 8 389 000,00 |

Наименование и количество Товара, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, установленные заказчиком:

Автомобиль ГАЗ 27057

Год модельного ряда – 2021 (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Кузов - конструкция кузова: цельнометаллический фургон, 3 места. Двигатель: - тип двигателя: дизельный ISF2.8 с турбонаддувом. - рабочий объем двигателя: 2800 см3 - максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин: 88,3 (120,0) / 3600. Трансмиссия: 5-и ступенчатая МКПП (механическая коробка передач). Колесная формула: 4х4, шины: 195/75R16C Рулевое управление: Рулевой механизм типа «винт- шариковая гайка», с встроенным гидроусилителем. Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось): дисковые/ барабанные Размеры и масса - длина транспортного средства: 5475 мм; - ширина транспортного средства: 2075 мм; - высота транспортного средства: 2300 мм; - колесная база: 2900 мм; - ширина передней колеи: 1720 мм; - количество мест в кабине: 3 - емкость топливного бака: 64 л; Наличие огнетушителя, аптечки, аварийных знаков, противооткатников – обязательно. Цвет окраски: белый

Электротехническая лаборатория на базе Газель 27057

Электролаборатория должна соответствовать техническим условиям ТУ 4853-001-60532022-2016. Поставщик обеспечивает проведение приемо-сдаточных испытаний ЭТЛ с одновременным обучением персонала Заказчика на своей производственной базе. Год выпуска – не ранее 2021 г. Кузов - Цельнометаллический фургон разделен несущей перегородкой на два отсека: операторский и высоковольтный. - Термоизоляция по периметру фургона. - Внутренняя обшивка – высококачественный негорючий и стойкий к агрессивным средам тепло, шумоизолирующий пластик толщиной не менее 8 мм. - Пол – утеплённый, влагостойкая фанера, пропитанная огнеупорным составом толщиной 20 мм, покрытие – износостойкий автолинолеум. - В высоковольтном отсеке должен быть установлен независимый дизельный отопитель отсеков оператора и высоковольтного (Webastо) с забором топлива из бака автомобиля. Мощность отопителя не менее 2 кВт. Должно быть выполнено разведение воздушных потоков в отсек оператора и высоковольтный отсек. В отсеке оператора должны быть расположены: - вертикальная, стандартная промышленная 19” стойка управления оборудованием лаборатории; - лавка-рундук для перевозки и хранения дополнительного переносного оборудования. (размеры 1450×450мм). В отсеке оператора оба окна открывающиеся. Способ установки стекол – клеевой. Столешница (размеры 500×360мм). Над кабиной водителя устанавливается дополнительный испаритель кондиционера. Перегородка оснащена прямоугольным окном для обзора высоковольтного отсека. Размер окна: по вертикали – от столешницы до верхнего края стойки управления. По горизонтали – от стойки управления до борта автомобиля. Нижний край окна на высоте не более 1м от пола отсека для обеспечения визуального контроля высоковольтного отсека при положении оператора сидя. В высоковольтном отсеке должны быть расположены: - высоковольтное оборудование; - блоки кабельных барабанов; - должно быть предусмотрено место для перевозки бензинового генератора (размеры 650×450×450мм). Магистрали заземления – медные, размер (ширина х толщина) – 50×5мм, с шагом точек заземления – 50мм, длина определятся по месту. Двери задние: одна со стеклом со стороны пассажира, вторая глухая. Двери и окна без выводов и отверстий. В задней части высоковольтного отсека под распашными дверями дверьми пазы для вывода кабелей (два с двух сторон шириной 150 мм). Пазы должны быть облицованы алюминиевым уголком, и выкрашены в цвет кузова автомобиля. Силовое оборудование должно быть гальванически развязано с системой управления. Все силовое оборудование должно быть размещено строго в высоковольтном отсеке. Недопустимо располагать силовые установки со стороны отсека оператора под столешницей, в нишах и т.п. Освещение отсеков: Светодиодные плафоны 2 шт. в высоковольтном отсеке по центру фургона вдоль оси фургона, 2шт. в отсеке оператора по центру ширины отсека, делящие длину отсека на трети. Освещение работает как от аккумулятора а/м так и от внешней сети. Переключение режима питания происходит автоматически. Оборудование ЭТЛ: Должно выполнять следующие функции: - испытание повышенным переменным напряжением до 50кВ; - испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70кВ; - прожиг дефектной изоляции кабелей; - дожиг дефектной изоляции кабелей; - отыскание мест повреждений КЛ акустическим методом. Схема управления должна обеспечивать контроль над состоянием заземления, в случае нарушения заземления – автоматически отключать оборудование с обязательным видимым опусканием заземлителей. Лаборатория обеспечивает питание всего электротехнического оборудования от внешней сети 220В, 50 Гц. Наличие световой и звуковой сигнализации – обязательно. Состав ЭТЛ: Система управления ЭТЛ. Программно – аппаратный микропроцессорный комплекс, выполненный на базе стандартной вертикальной 19” приборной стойки с набором легко заменяемых стандартных блоков. Должен осуществлять контроль и управление следующими устройствами: - главный высоковольтный переключатель и коммутирующие устройства; - испытательный аппарат АИСТ-50/70; - блока прожига БП-30Д; - акустического блока БА-2000. - аварийное срабатывание устройств защиты и сигнализации; - переключение режимов осуществляется автоматически, по команде блока управления, без использования ручных механических переключателей. Коммутаторы изготовлены с воздушной барьерной изоляцией и должны быть легко доступны для осмотра и обслуживания. Блок коммутаторов размещается в высоковольтном отсеке, справа, на подвесной полке. Система управления должна наглядно показывать состояние измерительной схемы с помощью световых и текстовых подсказок на индикаторах блока управления. Блок управления испытательной установкой и прожигающей установкой должны иметь по два стрелочных и два цифровых индикатора, отображающих результаты испытаний. Блоки должны быть оснащены энкодером для регулировки параметров установок внутри режима и ЖК экраном для управления параметрами испытаний. Выход из строя одного из блоков не приводит к невозможности использования ЭТЛ в остальных режимах. Система управления должна быть укомплектована следующими блоками: - вводной блок. Должен обеспечивать защиту оборудования ЭТЛ от перенапряжений в сети питания, отображать напряжение питания, ток нагрузки и частоту питающей сети. Должен быть оборудован источником бесперебойного питания для управления ЭТЛ в случае пропадания напряжения. Должен быть оборудован рубильником с видимым разрывом, блоком розеток 220В с заземлением для подключения дополнительного оборудования, оборудован органами управления освещением отсеков оператора и высоковольтного. - блок управления высоковольтными испытаниями; - блок управления прожигающей / акустической установкой; - панель коммутации рефлектометра / мегаомметра; - блок контроля заземления; - блок сопряжения. Блоки управления типа rackmount должны иметь быстрого демонтажа и универсальную размерность «rack-mount unit». На рабочем месте оператора размещены органы управления независимым отопителем. Блок высоковольтных переключателей. Предназначен для автоматической организации коммутации режимов работы электролаборатории. При выборе каждого из режимов система управления автоматически, без применения ручных механических переключателей должна собирать высоковольтную схему. Коммутаторы должны быть изготовлены с воздушной барьерной изоляцией, быть легко доступны для профилактического осмотра и проведения технического обслуживания. Схема коммутации и управления должна обеспечивать контроль состояния концевых выключателей, состояния заземления ЭТЛ и мониторинг напряжения на корпусе, и в случае нарушения – автоматически отключать оборудование с обязательным опусканием заземлителей. Высоковольтные испытания: аппарат АИСТ 50/70. Трансформатор маслонаполненный. Испытательный аппарат должен обеспечивать следующие характеристики: - диапазон испытания повышенным переменным напряжением 2 ÷ 50кВ; - диапазон испытания повышенным выпрямленным напряжением до 2 ÷70кВ; - наибольший переменный рабочий ток – 50 мА; - наибольший выпрямленный рабочий ток – 25 мА; - относительная погрешность измерения действительного действующего значения тока и напряжения - не более 3%; - автоматический в/в замыкатель. Дискретность измерения напряжения – 0,01 кВ; Дискретность измерения тока – 0,01 мА; Индикация тока и напряжения – Цифровая, аналоговая; Дисплей блока управления – Жидкокристаллический экран (тип дисплея – LCD, графический, с разрешением 122х32 точек). Система управления аппаратом должна обеспечивать ручной и автоматический режимы работы. В автоматическом режиме обязательна возможность настройки следующих параметров: - скорость подъема испытательного напряжения (кВ/сек); - шаг подъема испытательного напряжения (кВ); - время выдержки испытательного напряжения (сек). Управление – микропроцессорное. Если регулятор не находится в нулевом положении проведение испытаний должно быть невозможно. Аппарат испытательный должен быть включен в реестр СИ и иметь свидетельство о поверке. Межповерочный интервал - 2 года. Блок прожига БП-30Д с функцией дожига. Для прожига дефектной изоляции КЛ. Трансформатор маслонаполненный. Питание осуществляется по трехфазной схеме от электронного преобразователя частоты (800 Гц) при питании ЭТЛ от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Габариты электронного преобразователя частоты не более 370×240×210 мм, вес не более 10 кг; - потребляемый ток в режиме прожига, не более – 26А; - максимальное напряжение – 30кВ; - продолжительность работы – не ограничена; - три ступени прожига на постоянном напряжении (30; 8; 2 кВ) с плавной регулировкой в пределах каждой ступени. Должна быть обеспечена неразрывность дуги при переключении ступеней. - две ступени дожига на постоянном напряжения (0,2; 0,06 кВ) с плавной регулировкой в пределах каждой ступени. - максимальный ток КЗ в режиме прожига не менее 45 А. - максимальный ток КЗ в режиме дожига не менее 250 А. - размеры трансформатора прожига не более 600×500×535 мм. - вес не более 170 кг. Индикация значений напряжения и тока – цифровая, аналоговая; Индикация параметров испытаний и измерений – Жидкокристаллический экран (тип дисплея – LCD, графический, с разрешением 122х32 точек. Управление – Микропроцессорное; Блок дожига конструктивно входит в состав блока прожига. Предназначен для «дожига» дефектной изоляции. Питание блока дожига осуществляется от электронного преобразователя частоты (800 Гц). Максимальное выходное напряжение в режиме ХХ – не менее 60 В; Выходной выпрямленный ток в режиме КЗ – не менее 250 А. - размеры блока дожига не более 360×212×315 мм. - вес не более 29 кг. Конструкция дожигающего устройства – Стационарная, включенная в общую систему коммутации и управления. Блок акустический БА-2000 Блок акустики должен состоять из 4 конденсаторов с системой высоковольтных коммутаторов, обеспечивающих соединение конденсаторов в единую емкость в зависимости от выбранной ступени и обеспечивать номинальную энергию импульса на каждой ступени. Состав: - 4 конденсатора 5кВ, 40 мкФ с системой коммутации 10кВ 40мкФ/ 20кВ 10мкФ. Заряд конденсаторов – автоматически, от блока прожига; Напряжение в импульсе: Ступень №1: 0÷10кВ, Ступень №2: 0÷20кВ. Плавная регулировка напряжения импульса в пределах каждой ступени 0÷100%. Переключение ступеней – дистанционное, при помощи блока высоковольтных коммутаторов. Энергия заряда в импульсе – 2000 Дж. Режимы работы – ручной и автоматический. Частота следования импульсов: 1÷50 секунд в автоматическом режиме (настраивается оператором), по команде оператора в ручном режиме. Режим работы – длительный, без тепловых ограничений трансформатора по времени работы. Индикация напряжения – Цифровая, аналоговая. Индикация параметров испытаний и измерений – Жидкокристаллический экран (тип дисплея – LCD, графический, с разрешением 122х32 точек. Управление – микропроцессорное, осуществляется с ПУ «Прожиг» - «Акустика». Максимальный ток, потребляемый из сети: не более 6.5 А Габаритные размеры силового блока не более 590×265×650мм. Максимальная масса силового блока не более 90кг. Оборудование для подключения рефлектометра и мегаомметра к выходному экранированному кабелю ЭТЛ – панель низковольтной коммутации. С помощью панели и системы высоковольтных коммутаторов должна быть обеспечена возможность оперативного подключения к выходному экранированному кабелю лаборатории дополнительных приборов – мегаомметра и рефлектометра. Комплект коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей С правой стороны: - барабан с кабелем подключения внешней сети КГ сечение 4×4мм2- 30 метров - нижний; - барабан с высоковольтным проводом СКВИЛ-70 - 30 метров - верхний; С левой стороны: - барабан с кабелем для дожига для двух проводов КГ сечение 25 мм2 - 20 метров - нижний; Сверху: - барабан с проводом защитного заземления ПЩ сечение 25 мм2 - 30 метров; - барабан с проводом рабочего заземления ПВ-3 сечение 4мм2 - 30 метров; - барабан с проводом защиты от появления напряжения на корпусе КГ сечение 1×2.5мм2 - 30 метров; - штырь заземления – 1 штука. - комплект запасных струбцин -1 комплект. Комплект средств защиты Указатель напряжения до 1000В KEW 1700 – 1штука; Указатель высокого напряжения УВН80-2М – 1штука.

Требования по объему гарантии на транспортное средство:

В соответствии с условиями завода-изготовителя – 3 года или 80 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Требования по объему гарантии на электротехническую лабораторию:

не менее 24 месяцев.

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства или копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.

- Акт приема-передачи транспортного средства.

- Руководство по эксплуатации.

- Сервисная книжка.

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Электротехническая лаборатория должна поставляться со следующей документацией:

- Руководство по эксплуатации ЭТЛ.

- Альбом схем ЭТЛ.

- Методика поверки.

- Свидетельство о поверке (аттестат).

-Сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов.

Вся документация предоставляется на русском языке