Приложение № 7

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Саратов							        «___» ____________ 2021 года

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2) поставить в собственность Покупателя электротехническую лабораторию «СУРА» на базе автомобиля ГАЗ-27057 (далее – Товар), а Покупатель – обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар с относящейся к нему документацией (сертификаты соответствия, эксплуатационные документы). Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

1.3. В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее - ТР ТС 004/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее - ТР ТС 020/2011).

Поставляемый в составе электротехнической лаборатории аппарат испытательный должен быть внесен в реестр средств измерений в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Срок поверки должен составлять не менее 2 лет.

1.4. Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без эксплуатационного пробега и каких-либо дефектов

1.5. Настоящий договор заключен с Поставщиком на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнической лаборатории «СУРА» на базе автомобиля ГАЗ-27057 (Итоговый протокол) от __________________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость по настоящему договору определяется на основании Спецификации (Приложение № 2) и составляет, __________________, в том числе НДС 20% -________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт 2.1. договора излагается в следующей редакции:

«Стоимость Товара по настоящему договору определена согласно Спецификации на Товар (Приложение № 2) и составляет ___________________________________, без НДС.»

2.2. Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.2.1. Цена является твердой и не подлежит изменению в период действия договора.

Поставщик в течение одного дня с момента заключения договора передает Покупателю Счет для оплаты аванса в размере 50% стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. Покупатель перечисляет аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора и выставления Счета Поставщиком.

Оставшуюся часть - 50% стоимости Товара Покупатель оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара и выставленного Счета от Поставщика.

В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Счета Покупателю, для оплаты Товара, срок оплаты стоимости Товара, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления Счета.

Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.3. Цена Товара включает в себя все расходы по проведению предпродажной подготовки, расходы на доставку Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подготовку всей сопроводительной, технической и финансовой документации.

2.4. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) силами и за счет средств Поставщика в следующий адрес: г. Саратов, улица Белоглинская, д. № 40.

Грузополучатель Товара - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

3.2. Срок поставки Товара - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Возможна досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.

3.3. Право собственности к Покупателю на Товар переходит после подписания полномочными представителями Сторон акта приема-передачи и перечисления в соответствии с пп. 2.2.1 настоящего договора денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.2. известить Покупателя не позднее, чем за 1 рабочий день до дня предполагаемой даты поставки Товара о возможности его поставки;

4.1.3. произвести за свой счет предпродажную подготовку поставляемого Товара в соответствии с требованиями завода-изготовителя и сделать отметку об этом в технической документации;

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в день его поставки в период времени с 08.00 до 16.00 часов рабочего дня Покупателя.

5.2. При приемке Товара Покупатель осуществляет визуальную проверку и испытание поставленного Товара на соответствие требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение №1), Спецификацией (Приложение № 2), на предмет отсутствия видимых повреждений поставляемого Товара, а также соответствия комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставляемому Поставщиком Товару.

5.3. Приемка Товара Покупателем удостоверяется подписанием полномочными представителями Сторон акта приема-передачи Товара.

5.4. В случае, если при приемке Товара Покупатель выявит несоответствие комплектности, качества и другие недостатки поставляемого Товара, он вправе отказаться от приемки Товара, либо принять Товар с замечаниями. При этом Покупатель обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней направить Поставщику Претензию в письменном виде с указанием сроков устранения выявленных недостатков и указанием даты поставки Товара.

Поставщик обязан устранить нарушения в срок, указанный в претензии.

5.5. При отсутствии претензий по комплектности, качеству и другим характеристикам Товара Покупатель обязан принять Товар и подписать акт приема-передачи и другие документы в случае необходимости.

5.6. Товар, не соответствующий требованиям пунктам 1.3, 1.4 настоящего договора и (или) Техническому заданию (Приложение № 1), а также некомплектный, признается некачественным и не поставленным.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Гарантийный срок на транспортное средство:

В соответствии с условиями завода-изготовителя – 3 года или 80 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Гарантийный срок на электротехническую лабораторию: не менее 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество и исправную работу Товара в течение гарантийного срока, при условии его правильной технической эксплуатации в соответствии с полученным от Поставщика технической документацией.

6.3. Все расходы по устранению неисправностей, выявленных в течение гарантийного срока, несет Поставщик. Гарантийный срок эксплуатации Товара продлевается соразмерно времени устранения неисправностей.

6.4. Поставщик гарантирует проведение гарантийного ремонта поставляемого Товара за свой счет в официальных технических центрах завода-изготовителя.

6.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

6.5.1.	замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора. Замена Товара ненадлежащего качества производится в разумный срок с момента поступления Поставщику требования Покупателя о замене;

6.5.2.	соразмерного уменьшения цены;

6.5.3.	безвозмездного устранения недостатков в разумный срок с момента извещения Поставщика Покупателем;

6.5.4.	возврата уплаченной за товар денежной суммы в связи с отказом Покупателя от исполнения Договора в связи с поставкой некачественного Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 10 % (процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.

7.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, 
но не более чем 10 % (процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

7.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

8.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии, забастовки), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

8.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

8.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено актом Торгово-промышленных палат, расположенных по месту нахождения Сторон или иными уполномоченными государственными органами.

8.7. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) недель, Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.	В случае возникновения любых споров, разногласий или претензий, вытекающих из/или в связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров.

9.2.	Все споры, разногласия и претензии, вытекающие из данного Договора, либо в связи с его приостановкой, расторжением или признанием недействительным, неурегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.	СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

10.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора.

10.4. Основания для одностороннего расторжения договора:

10.4.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Поставщиком срока поставки Товара по причинам, не зависящим от Покупателя более, чем на 10 дней с даты поставки Товара по настоящему Договору;

- поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установления несоответствия Поставщика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Поставщика или принятия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

- установление факта наличия у Поставщика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

- установление факта привлечения Поставщика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Поставщика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

- установление факта отсутствия у Поставщика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Покупатель приобретает права на такие результаты;

- установление факта отсутствия у Поставщика прав на использование результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- установления факта содержания сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

10.5. Порядок расторжения Договора:

10.5.1. Договор может быть расторгнут Покупателем (в том числе, но не исключительно) в случаях, предусмотренных подпунктом 10.4.1. настоящего Договора.

10.5.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

10.5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.

10.5.4. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Товара на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством РФ, обладает полными правами и полномочиями на право выполнять условия настоящего Договора, а лица, подписавшие настоящий Договор, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.

  - Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какой-либо третьей Стороне без письменного согласия другой стороны.

  - Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов в трехдневный срок. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

  - Все уведомления (извещения) по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены курьером, почтой или факсом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление считается полученным соответственно в день доставки курьером по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления факсом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по данному Договору считаются недействительными.

  - Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один в регистрирующий орган, один в Ростехнадзор.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Поставщик одновременно с передачей Товара обязан выдать всю необходимую техническую документацию на русском языке для нормальной эксплуатации Товара.

  - Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемыми частями.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Спецификация.

Приложение № 3: Форма Акта приема-передачи.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283 КПП 645401001 ОГРН 1026403349950 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор _______________________ С.В. Козин | ____________________/_______________/ |

Приложение № 1

к договору поставки № __

от «___» _______ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнической лаборатории «СУРА» на базе автомобиля ГАЗ-27057

(далее – Товар)

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Соответствие Товара требованиям, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации:

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и безопасности закупаемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее - ТР ТС 004/2011), Техническим регламентом Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее - ТР ТС 020/2011).

Поставляемый в составе электротехнической лаборатории аппарат испытательный должен быть внесен в реестр средств измерений в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.2008 года № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Срок поверки должен составлять не менее 2 лет.

Наименование и количество Товара, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, установленные заказчиком:

Автомобиль ГАЗ 27057

Год модельного ряда – 2021 (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Кузов - конструкция кузова: цельнометаллический фургон, 3 места. Двигатель: - тип двигателя: дизельный ISF2.8 с турбонаддувом. - рабочий объем двигателя: 2800 см3 - максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин: 88,3 (120,0) / 3600. Трансмиссия: 5-и ступенчатая МКПП (механическая коробка передач). Колесная формула: 4х4, шины: 195/75R16C Рулевое управление: Рулевой механизм типа «винт- шариковая гайка», с встроенным гидроусилителем. Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось): дисковые/ барабанные Размеры и масса - длина транспортного средства: 5475 мм; - ширина транспортного средства: 2075 мм; - высота транспортного средства: 2300 мм; - колесная база: 2900 мм; - ширина передней колеи: 1720 мм; - количество мест в кабине: 3 - емкость топливного бака: 64 л; Наличие огнетушителя, аптечки, аварийных знаков, противооткатников – обязательно. Цвет окраски: белый

Электротехническая лаборатория на базе Газель 27057

Электролаборатория должна соответствовать техническим условиям ТУ 4853-001-60532022-2016. Поставщик обеспечивает проведение приемо-сдаточных испытаний ЭТЛ с одновременным обучением персонала Заказчика на своей производственной базе. Год выпуска – не ранее 2021 г. Кузов - Цельнометаллический фургон разделен несущей перегородкой на два отсека: операторский и высоковольтный. - Термоизоляция по периметру фургона. - Внутренняя обшивка – высококачественный негорючий и стойкий к агрессивным средам тепло, шумоизолирующий пластик толщиной не менее 8 мм. - Пол – утеплённый, влагостойкая фанера, пропитанная огнеупорным составом толщиной 20 мм, покрытие – износостойкий автолинолеум. - В высоковольтном отсеке должен быть установлен независимый дизельный отопитель отсеков оператора и высоковольтного (Webastо) с забором топлива из бака автомобиля. Мощность отопителя не менее 2 кВт. Должно быть выполнено разведение воздушных потоков в отсек оператора и высоковольтный отсек. В отсеке оператора должны быть расположены: - вертикальная, стандартная промышленная 19” стойка управления оборудованием лаборатории; - лавка-рундук для перевозки и хранения дополнительного переносного оборудования. (размеры 1450×450мм). В отсеке оператора оба окна открывающиеся. Способ установки стекол – клеевой. Столешница (размеры 500×360мм). Над кабиной водителя устанавливается дополнительный испаритель кондиционера. Перегородка оснащена прямоугольным окном для обзора высоковольтного отсека. Размер окна: по вертикали – от столешницы до верхнего края стойки управления. По горизонтали – от стойки управления до борта автомобиля. Нижний край окна на высоте не более 1м от пола отсека для обеспечения визуального контроля высоковольтного отсека при положении оператора сидя. В высоковольтном отсеке должны быть расположены: - высоковольтное оборудование; - блоки кабельных барабанов; - должно быть предусмотрено место для перевозки бензинового генератора (размеры 650×450×450мм). Магистрали заземления – медные, размер (ширина х толщина) – 50×5мм, с шагом точек заземления – 50мм, длина определятся по месту. Двери задние: одна со стеклом со стороны пассажира, вторая глухая. Двери и окна без выводов и отверстий. В задней части высоковольтного отсека под распашными дверями дверьми пазы для вывода кабелей (два с двух сторон шириной 150 мм). Пазы должны быть облицованы алюминиевым уголком, и выкрашены в цвет кузова автомобиля. Силовое оборудование должно быть гальванически развязано с системой управления. Все силовое оборудование должно быть размещено строго в высоковольтном отсеке. Недопустимо располагать силовые установки со стороны отсека оператора под столешницей, в нишах и т.п. Освещение отсеков: Светодиодные плафоны 2 шт. в высоковольтном отсеке по центру фургона вдоль оси фургона, 2шт. в отсеке оператора по центру ширины отсека, делящие длину отсека на трети. Освещение работает как от аккумулятора а/м так и от внешней сети. Переключение режима питания происходит автоматически. Оборудование ЭТЛ: Должно выполнять следующие функции: - испытание повышенным переменным напряжением до 50кВ; - испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70кВ; - прожиг дефектной изоляции кабелей; - дожиг дефектной изоляции кабелей; - отыскание мест повреждений КЛ акустическим методом. Схема управления должна обеспечивать контроль над состоянием заземления, в случае нарушения заземления – автоматически отключать оборудование с обязательным видимым опусканием заземлителей. Лаборатория обеспечивает питание всего электротехнического оборудования от внешней сети 220В, 50 Гц. Наличие световой и звуковой сигнализации – обязательно. Состав ЭТЛ: Система управления ЭТЛ. Программно – аппаратный микропроцессорный комплекс, выполненный на базе стандартной вертикальной 19” приборной стойки с набором легко заменяемых стандартных блоков. Должен осуществлять контроль и управление следующими устройствами: - главный высоковольтный переключатель и коммутирующие устройства; - испытательный аппарат АИСТ-50/70; - блока прожига БП-30Д; - акустического блока БА-2000. - аварийное срабатывание устройств защиты и сигнализации; - переключение режимов осуществляется автоматически, по команде блока управления, без использования ручных механических переключателей. Коммутаторы изготовлены с воздушной барьерной изоляцией и должны быть легко доступны для осмотра и обслуживания. Блок коммутаторов размещается в высоковольтном отсеке, справа, на подвесной полке. Система управления должна наглядно показывать состояние измерительной схемы с помощью световых и текстовых подсказок на индикаторах блока управления. Блок управления испытательной установкой и прожигающей установкой должны иметь по два стрелочных и два цифровых индикатора, отображающих результаты испытаний. Блоки должны быть оснащены энкодером для регулировки параметров установок внутри режима и ЖК экраном для управления параметрами испытаний. Выход из строя одного из блоков не приводит к невозможности использования ЭТЛ в остальных режимах. Система управления должна быть укомплектована следующими блоками: - вводной блок. Должен обеспечивать защиту оборудования ЭТЛ от перенапряжений в сети питания, отображать напряжение питания, ток нагрузки и частоту питающей сети. Должен быть оборудован источником бесперебойного питания для управления ЭТЛ в случае пропадания напряжения. Должен быть оборудован рубильником с видимым разрывом, блоком розеток 220В с заземлением для подключения дополнительного оборудования, оборудован органами управления освещением отсеков оператора и высоковольтного. - блок управления высоковольтными испытаниями; - блок управления прожигающей / акустической установкой; - панель коммутации рефлектометра / мегаомметра; - блок контроля заземления; - блок сопряжения. Блоки управления типа rackmount должны иметь быстрого демонтажа и универсальную размерность «rack-mount unit». На рабочем месте оператора размещены органы управления независимым отопителем. Блок высоковольтных переключателей. Предназначен для автоматической организации коммутации режимов работы электролаборатории. При выборе каждого из режимов система управления автоматически, без применения ручных механических переключателей должна собирать высоковольтную схему. Коммутаторы должны быть изготовлены с воздушной барьерной изоляцией, быть легко доступны для профилактического осмотра и проведения технического обслуживания. Схема коммутации и управления должна обеспечивать контроль состояния концевых выключателей, состояния заземления ЭТЛ и мониторинг напряжения на корпусе, и в случае нарушения – автоматически отключать оборудование с обязательным опусканием заземлителей. Высоковольтные испытания: аппарат АИСТ 50/70. Трансформатор маслонаполненный. Испытательный аппарат должен обеспечивать следующие характеристики: - диапазон испытания повышенным переменным напряжением 2 ÷ 50кВ; - диапазон испытания повышенным выпрямленным напряжением до 2 ÷70кВ; - наибольший переменный рабочий ток – 50 мА; - наибольший выпрямленный рабочий ток – 25 мА; - относительная погрешность измерения действительного действующего значения тока и напряжения - не более 3%; - автоматический в/в замыкатель. Дискретность измерения напряжения – 0,01 кВ; Дискретность измерения тока – 0,01 мА; Индикация тока и напряжения – Цифровая, аналоговая; Дисплей блока управления – Жидкокристаллический экран (тип дисплея – LCD, графический, с разрешением 122х32 точек). Система управления аппаратом должна обеспечивать ручной и автоматический режимы работы. В автоматическом режиме обязательна возможность настройки следующих параметров: - скорость подъема испытательного напряжения (кВ/сек); - шаг подъема испытательного напряжения (кВ); - время выдержки испытательного напряжения (сек). Управление – микропроцессорное. Если регулятор не находится в нулевом положении проведение испытаний должно быть невозможно. Аппарат испытательный должен быть включен в реестр СИ и иметь свидетельство о поверке. Межповерочный интервал - 2 года. Блок прожига БП-30Д с функцией дожига. Для прожига дефектной изоляции КЛ. Трансформатор маслонаполненный. Питание осуществляется по трехфазной схеме от электронного преобразователя частоты (800 Гц) при питании ЭТЛ от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Габариты электронного преобразователя частоты не более 370×240×210 мм, вес не более 10 кг; - потребляемый ток в режиме прожига, не более – 26А; - максимальное напряжение – 30кВ; - продолжительность работы – не ограничена; - три ступени прожига на постоянном напряжении (30; 8; 2 кВ) с плавной регулировкой в пределах каждой ступени. Должна быть обеспечена неразрывность дуги при переключении ступеней. - две ступени дожига на постоянном напряжения (0,2; 0,06 кВ) с плавной регулировкой в пределах каждой ступени. - максимальный ток КЗ в режиме прожига не менее 45 А. - максимальный ток КЗ в режиме дожига не менее 250 А. - размеры трансформатора прожига не более 600×500×535 мм. - вес не более 170 кг. Индикация значений напряжения и тока – цифровая, аналоговая; Индикация параметров испытаний и измерений – Жидкокристаллический экран (тип дисплея – LCD, графический, с разрешением 122х32 точек. Управление – Микропроцессорное; Блок дожига конструктивно входит в состав блока прожига. Предназначен для «дожига» дефектной изоляции. Питание блока дожига осуществляется от электронного преобразователя частоты (800 Гц). Максимальное выходное напряжение в режиме ХХ – не менее 60 В; Выходной выпрямленный ток в режиме КЗ – не менее 250 А. - размеры блока дожига не более 360×212×315 мм. - вес не более 29 кг. Конструкция дожигающего устройства – Стационарная, включенная в общую систему коммутации и управления. Блок акустический БА-2000 Блок акустики должен состоять из 4 конденсаторов с системой высоковольтных коммутаторов, обеспечивающих соединение конденсаторов в единую емкость в зависимости от выбранной ступени и обеспечивать номинальную энергию импульса на каждой ступени. Состав: - 4 конденсатора 5кВ, 40 мкФ с системой коммутации 10кВ 40мкФ/ 20кВ 10мкФ. Заряд конденсаторов – автоматически, от блока прожига; Напряжение в импульсе: Ступень №1: 0÷10кВ, Ступень №2: 0÷20кВ. Плавная регулировка напряжения импульса в пределах каждой ступени 0÷100%. Переключение ступеней – дистанционное, при помощи блока высоковольтных коммутаторов. Энергия заряда в импульсе – 2000 Дж. Режимы работы – ручной и автоматический. Частота следования импульсов: 1÷50 секунд в автоматическом режиме (настраивается оператором), по команде оператора в ручном режиме. Режим работы – длительный, без тепловых ограничений трансформатора по времени работы. Индикация напряжения – Цифровая, аналоговая. Индикация параметров испытаний и измерений – Жидкокристаллический экран (тип дисплея – LCD, графический, с разрешением 122х32 точек. Управление – микропроцессорное, осуществляется с ПУ «Прожиг» - «Акустика». Максимальный ток, потребляемый из сети: не более 6.5 А Габаритные размеры силового блока не более 590×265×650мм. Максимальная масса силового блока не более 90кг. Оборудование для подключения рефлектометра и мегаомметра к выходному экранированному кабелю ЭТЛ – панель низковольтной коммутации. С помощью панели и системы высоковольтных коммутаторов должна быть обеспечена возможность оперативного подключения к выходному экранированному кабелю лаборатории дополнительных приборов – мегаомметра и рефлектометра. Комплект коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей С правой стороны: - барабан с кабелем подключения внешней сети КГ сечение 4×4мм2- 30 метров - нижний; - барабан с высоковольтным проводом СКВИЛ-70 - 30 метров - верхний; С левой стороны: - барабан с кабелем для дожига для двух проводов КГ сечение 25 мм2 - 20 метров - нижний; Сверху: - барабан с проводом защитного заземления ПЩ сечение 25 мм2 - 30 метров; - барабан с проводом рабочего заземления ПВ-3 сечение 4мм2 - 30 метров; - барабан с проводом защиты от появления напряжения на корпусе КГ сечение 1×2.5мм2 - 30 метров; - штырь заземления – 1 штука. - комплект запасных струбцин -1 комплект. Комплект средств защиты Указатель напряжения до 1000В KEW 1700 – 1штука; Указатель высокого напряжения УВН80-2М – 1штука.

Требования по объему гарантии на транспортное средство:

В соответствии с условиями завода-изготовителя – 3 года или 80 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Требования по объему гарантии на электротехническую лабораторию:

не менее 24 месяцев.

Требования к документам:

Транспортное средство должно поставляться со следующей документацией:

- Паспорт транспортного средства или копия выписки из электронного паспорта транспортного средства.

- Акт приема-передачи транспортного средства.

- Руководство по эксплуатации.

- Сервисная книжка.

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011.

Электротехническая лаборатория должна поставляться со следующей документацией:

- Руководство по эксплуатации ЭТЛ.

- Альбом схем ЭТЛ.

- Методика поверки.

- Свидетельство о поверке (аттестат).

-Сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов.

Вся документация предоставляется на русском языке

Утверждаю: 								Согласовано:

Покупатель ЗАО «СПГЭС» 					Поставщик

Генеральный директор

________________ С.В.Козин 					_______________/___________/

Приложение № 2

к договору поставки № ___

от «___»_________ 2021 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, шт. | Страна происхождения Товара | Стоимость Товара с НДС (без НДС), руб. | Общая стоимость Товара с НДС (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электротехническая лаборатория «СУРА» на базе Газель 27057 | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 20 % (без НДС) |  |  |  |  |  |

Покупатель: ЗАО «СПГЭС» 					Поставщик:

Генеральный директор

________________ С.В.Козин 					________________/__________/

Приложение № 3

к договору поставки № ___

от «___» ______ 2021 года

Форма

Акта приема-передачи

Начало формы

Акт приема-передачи

(заполняется при передаче товара)

г. Саратов								       «___» ____________ 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся,

от Поставщика – ___________________________________________________,                            действующий на основании __________________________________________,

от Покупателя – _____________________________________________________,                     действующий на основании _______________________________________________,

составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик в соответствии с условиями договора поставки № ___ от «__» _________ 2021 года передал, а Покупатель принял в собственность ___________________________________________________________________________________.

(наименование согласно паспорта)

2. При наружном осмотре и испытании транспортного средства установили:

Транспортное средство: _______________________________________________(марка, модель);

(наименование согласно паспорта)

год выпуска ________________________________________________________________;

заводской номер (VIN) _______________________________________________________;

двигатель: модель _________№ ________________________________________________;

кузов № ____________________________________________________________________;

Шасси (рама) № _____________________________________________________________;

Цвет _______________________________________________________________________;

Паспорт серия _______ №____________________________________ (дата выдачи, кем выдана);

Внешний вид _______________________________________________________________;

Техническое состояние ______________________________________________________;

Ключи зажигания (количество комплектов) _____________________________________;

Показания спидометра (км) ___________________________________________________.

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) общим требованиям согласно Техническому заданию (Приложению № 1 к договору поставки № _____ от ________ 2021 г.) (далее – Техническое задание);

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к двигателю согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к трансмиссии согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к коленной формуле согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к рулевому управлению согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к тормозной системе согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к размерам и массе согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к цвету окраски согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям по объему гарантии согласно Техническому заданию;

Электротехническая лаборатория ___________ (наименование, модель)

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к кузову согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к высоковольтному отсеку согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к отсеку оператора согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к оборудованию электротехнической лаборатории согласно Техническому заданию;

Состав электротехнической лаборатории соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям Технического задания;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к системе управления электротехнической лаборатории согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку сетевому согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к измерительному аппарату согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку прожига согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку дожига согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к блоку акустическому согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к комплекту коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к комплекту средств защиты согласно Техническому заданию;

Соответствует/ не соответствует (зачеркнуть ненужное) требованиям к по объему гарантии согласно Техническому заданию;

Акт приема-передачи подписывается при полном соответствии Товара Техническому заданию и Спецификации к договору поставки № ___ от «___» ____________ 2021 года.

Стоимость Товара _____________________________________________ руб. (сумма прописью).

Документация:

- Паспорт транспортного средства ___________ № __________________ (когда и кем выдан);

- Сервисная книжка на транспортное средство с отметкой о проведении предпродажной подготовки;

- Руководство по эксплуатации транспортного средства;

- Документ об Одобрении типа транспортного средства в соответствии с ТР ТС 018/2011;

- Руководство по эксплуатации ЭТЛ.

- Альбом схем ЭТЛ.

- Методика поверки.

- Свидетельство о поверке (аттестат).

- Сертификаты соответствия ЭТЛ требованиям Технических регламентов.

- Другие документы, необходимые для регистрации автотранспортных средств___________________________________

Претензии по качеству и комплектации ________________________________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в _ (_____) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один в регистрирующий орган.

от Покупателя – принял:				от Поставщика – передал:

__________________ /____________/			________________ /_______________/

Конец формы

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Форму акта приема-передачи подтверждаю | Форму акта приема-передачи подтверждаю |
| Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
| ___________________ С.В. Козин | ______________________/____________/ |