Приложение № 1

к договору № 2059 М от 02.11.2021г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9442-20-ип от 09.12.2020 года. ТУ №9442 от 22.10.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ШРС-1А-57/1УЗ у здания, расположенного по 3-му Московскому пр., 16д. ТП-1414 по адресу: 3-й Московский пр., 16. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1414 до ШРС. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (электросчетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1414 (п. №1, руб. №2, I с.ш.) комплекта предохранителей ПН-2 400/315 А – 3 шт. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1414 (п. №1, руб. №2, I с.ш.) рубильника РПС-4 – 1 шт., взамен рубильника РПС-2. 2.3 Перезаводка действующего кабеля АВВГ-1-(4х35) направления к «ЧП Маршал» из п. №1, руб. №2, I с.ш. в п. №8, руб. №2, II с.ш. ТП-1414, общей протяженностью 11 метров. Новое строительство. 2.4 Монтаж подставки под ШРС. 2.5 Монтаж шкафа ШРС-1-57/1УЗ – 1 шт., у здания, расположенного по 3-му Московскому пр., 16д. 2.6 Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1414 (п. №1, руб. №2, I с.ш.) в ШРС, общей протяженностью 87 метров (длина траншеи 76 метров). 2.7 Монтаж заземляющего устройства для нового ШРС. 2.8 Монтаж в новом ШРС прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока ТТИ-30 250/5). 3. Благоустройство (после производства работ восстановить асфальто-бетонное покрытие (приблизительно 70 метров). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 02.11.2021 года по 09.12.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «ШРС вблизи границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 3-й Московский пр., 16д. КЛ-0,4 кВ от ТП-1414 до нового ШРС» (Шифр 06-21-62-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |