Приложение № 1

к договору № 2156М/1 от «07» декабря 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9895-21-ип от 26.05.2021 года. ТУ №9895 от 12.03.2021 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Новая ТП (№25 по г.п.) типа К-42-1000 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (1-я жилая группа). 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 (по г.п.) до ВРУ детского сада в микрорайоне по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (1-я жилая группа). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1.Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS, GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляется заказчиком). 2.Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж оборудования в новой ТП (№25 по г.п.) двух силовых трансформаторов ТМГ 250/10, оборудования РУ-10 кВ: камеры КСО-394-03 – 4 шт., КСО-394-04 – 2 шт., камеры КСО-394-15 (16) торцевая – 2 шт., высоковольтный шинный мост ШРМ-1 с двумя торцевыми панелями КСО-394-15 (16) – 1 шт., оборудования РУ-0,4 кВ: панели ЩО-70-1-03 – 2 шт., ЩО-70-1-44 – 2 шт., ЩО-70-1-73 – 2 шт., торцевые панели ЩО-70-1-95 – 2 шт. 2.2 Монтаж АСКУЭ в новой ТП (№25 по г.п.). 2.3 Монтаж освещения в новой ТП (№25 по г.п.). 2.4 Монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ЯОУ-8502У3, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. 2.5 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-25 (по г.п.) до ВРУ детского сада в микрорайоне по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (1-я жилая группа), общей протяженностью 100 метров. 2.6 Монтаж в ВРУ детского сада приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.). 3. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 07.12.2021 года по 29.12.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект – шифр: 07-21-74-ЭМ (Альбом II) «Трансформаторная подстанциям с четырьмя кабельными вводами 10 кВ на два трансформатора мощностью до 1000 кВА, тип К-42-1000. Строительство новой ТП (№25 по г.п.) по типу К-42-1000 по адресу: «г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (1-я жилая группа)», шифр: 07-21-74-ЭС «Строительство новой ТП (№25 по г.п.) по типу К-42-1000 по адресу: «г. Саратов, ул. Ипподромная, жилой комплекс «Городские просторы» (1-я жилая группа)». |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно». - ПУЭ. - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. - Акты передачи демонтируемого оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |