Приложение № 1

к договору № 2175 М от «13» декабря 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10062-21-ип от 29.04.2021 года. ТУ №10062 от 22.04.2021 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ТП-961 по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2». 2КЛ-0,4 кВ от ТП-961 до ВРУ-1 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица). 4КЛ-0,4 кВ от ТП-961 до ВРУ-2 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляется заказчиком) – 3 шт.). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-961 (панель №1, I с.ш.; панель №10, II с.ш.) комплекта предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 250А – 3 шт. и комплекта предохранителей ПН-2/400 с током плавкой вставки 355А – 3 шт. 2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-961 линейной панели ЩО-70-1-03 – 1 шт. Новое строительство. 2.3 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от панели ЩО-70 №1, I с.ш., рубильник №1 и панели ЩО-70 №10, II с.ш., рубильник №1 РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ-1 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица), общей протяженностью 290 метров. 2.4 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х95 мм2 от панели ЩО-70 №1, I с.ш., рубильник №3 и панели ЩО-70 №10, II с.ш., рубильник №3 РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ-2 здания поликлиники по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» (1-я условная единица), общей протяженностью 594 метра. 2.5 Монтаж в ВРУ-1 здания поликлиники приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт. с трансформаторами тока Т-200/5) и в ВРУ-2 здания поликлиники прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. с трансформаторами тока Т-400/5). 3. Благоустройство (после производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие). |
| Сроки выполнения работ | С 13.12.2021 года по 17.01.2022 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-961. 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ№1. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-961 до ВРУ№2 здания детской поликлиники по адресу: г. Саратов, микрорайон №11, жилой район «Солнечный-2» в Кировском районе» Шифр 08-21-85-ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. - Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |