Приложение № 1

к договору № 2182М от «16» декабря 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №10288-21-ип от 07.06.2021 года. ТУ №10288 от 26.05.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-454 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная/угол ул. Керамической. РП-Моторный по адресу: г. Саратов, ул. Моторная/Московское шоссе. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляется заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в ТП-454 (камера №1 трансформатора) силового трансформатора TTU-A1-250/10-0,4-У1 – 1 шт. 2.2 Демонтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) силового трансформатора TM-250/10-0,4-У1 – 1 шт. 2.3 Демонтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) направляющих швеллеров силового трансформатора – 2 шт. 2.4 Демонтаж в РУ-10 кВ РП-Моторный (камера КСО №1, №20) предохранителей ПК-10/40А – 6 шт. 2.5 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №2, №6) предохранителей ПН-2 400А – 6 шт. 2.6 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №5) рубильника РПС4-400А-П – 1 шт. 2.7 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №3) трансформатора тока Т-0.66 150/5 5В*А – 3 шт. 2.8 Монтаж в ТП-454 (камера №1 трансформатора) силового трансформатора TMГ-400/10-0,4-У1 – 1 шт. 2.9 Монтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) силового трансформатора TMГ-400/10-0,4-У1 – 1 шт. 2.10 Монтаж в ТП-454 (камера №2 трансформатора) направляющих швеллеров силового трансформатора – 2 шт. 2.11 Монтаж в РУ-10 кВ РП-Моторный (камера КСО №1, №20) предохранителей ПКТ-102-10-50-12.5-У1 – 6 шт. 2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №2, №6) предохранителей ПН-2 630А – 6 шт. 2.13 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №5) рубильника РПС2-400А-П – 1 шт. 2.14 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №3, №5) предохранителей ПН-2 250А – 6 шт. 2.15 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 (панель ЩО-70 №3, №5) трансформатора тока Т-0.66 250/5 5В*А – 6 шт. 2.16 Ремонт пола в ТП-454 (камера №2 трансформатора) – разборка, заливка, огрунтовка и окраска бетонного пола. 2.17 Заземление вновь устанавливаемых силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к существующему заземляющему устройству. 2.18 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-454 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 16.12.2021 года по 30.12.2021 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция ТП-454 по адресу: г. Саратов, ул. Моторная угол ул. Керамической. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 620-10-21-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |

Директору ООО «ГорЭнергоСервис»

Куликову А.Н.