|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» ______________________ С.В. Козин «13» января 2022 г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию о закупке на проведение запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку кабеля АСБ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32111011335, на электронной торговой площадке www.otc-tender.ru № 4582388, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 441-21):

- Внести изменение в Приложение № 5 Техническое задание в следующий пункт:

| 2 | Кабель АСБ 3*150(ож)-10 | - Номинальное напряжение, кВ - 10 - Число жил - 3 - Номинальное сечение жилы, мм2 –150 - Материал жилы - алюминий - Тип исполнения жилы - однопроволочное - Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом - Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом - Оболочка – свинцовая - Подушка под броней – битум и крепированная бумага - Броня – из стальных лент - Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С - 70 - Температура прокладки, °С, не ниже - 0 - Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 15 наружных диаметров кабеля - Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее - 200 - Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А –246 - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА –12,46 - Строительная длина кабеля, м, не менее –350 | ГОСТ 18410-73 |
| --- | --- | --- | --- |

- Внести изменение в Приложение № 7 Проект договора в «Приложение № 1 Техническое задание» п.3 п/п 2:

| 2 | Кабель АСБ 3*150(ож)-10 | - Номинальное напряжение, кВ - 10 - Число жил - 3 - Номинальное сечение жилы, мм2 –150 - Материал жилы - алюминий - Тип исполнения жилы - однопроволочное - Фазная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом - Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом - Оболочка – свинцовая - Подушка под броней – битум и крепированная бумага - Броня – из стальных лент - Наружный защитный покров – битум и стеклопряжа - Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С - 70 - Температура прокладки, °С, не ниже - 0 - Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке, не менее – 15 наружных диаметров кабеля - Электрическое сопротивление изоляции кабеля, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее - 200 - Длительно допустимая токовая нагрузка кабеля при прокладке в земле, А –246 - Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля, кА –12,46 - Строительная длина кабеля, м, не менее –350 | ГОСТ 18410-73 |
| --- | --- | --- | --- |

- Внести изменения в следующие пункты Извещения о запросе цен в электронной форме:

| 14 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация по запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с «10» января 2022 года до 17:00 «18» января 2022 года (время местное МСК+1). Документация на бумажном носителе предоставляется после дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен в электронной форме. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу закупочную документацию с «10» января 2022 года до 17:00 «18» января 2022 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. Плата за предоставление документации не взимается. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная торговая площадка www.otc-tender.ru 18.01.2022 года 17:00 (время местное, МСК +1) |
| 19 | Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок (подведения итогов) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 19.01.2022 года 10:00 (время местное, МСК +1) |

- Внести изменения в следующие пункты Документации, а именно в Раздел II Информационная карта запроса цен в электронной форме:

| 17 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе цен в электронной форме будут приниматься на электронной площадке www.otc-tender.ru до 17:00 «18» января 2022 года (время местное, МСК +1) Дата и время начала срока подачи заявок: 10 января 2022 года года с 09:00 (время местное, МСК +1) Дата и время окончания срока подачи заявок: «18» января 2022 года года в 17:00 (время местное, МСК +1) |
| --- | --- | --- |
| 22 | Форма, срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация по запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с «10» января 2022 года до 17:00 «18» января 2022 года. (время местное МСК+1). Документация на бумажном носителе предоставляется после дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен в электронной форме Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу закупочную документацию с «10» января 2022 года до 17:00 «18» января 2022 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. Плата за предоставление документации не взимается. |
| 23 | Форма, порядок и сроки представления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по запросу цен в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации направляется в адрес Заказчика в письменной форме в виде официального письма Участника закупки по адресу: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 343, либо в форме электронного документа (скан-копии официального письма) по адресу электронной почты: zakupki@spgs.ru, либо посредством сервиса электронной торговой площадки, на которой проводится настоящая процедура. Ответы на запросы Участников запроса цен в электронной форме, направляются в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса. Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации Участнику закупки и размещает их в ЕИС, на электронной площадке если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме. Разъяснение размещается Заказчиком на сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Дата начала предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): «10» января 2022 г. Дата окончания предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): «14» января 2022 г. |
| 24 | Дата, время и место окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме | «18» января 2022 года в 17:00 (время местное, МСК +1) электронная площадка www.otc-tender.ru |
| 25 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме и оценка предложений цен (определение победителя) | «19» января 2022 года в 10:00 (время местное, МСК +1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |