Приложение № 1

к договору № 2197М от «18» января 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10140-21 от 07.06.2021 года. Технические условия №10140 от 28.04.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-1419 по адресу: г. Саратов, ул. Советская угол ул. Мичурина. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. (предоставляются заказчиком прибор учета электроэнергии ). 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. 2.1 Монтаж в ТП-1419 силовых трансформаторов ТМГ-630/6, взамен трансформаторов ТМ-400. 2.2 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 80х8, нулевая АД31Т 80х8, взамен шин АД31Т 60х6. 2.3 В РУ-0,4 кВ ТП-1419 заменить сборные шины прямоугольного сечения АД31Т 60х6 на АД31Т 80х8 (одна полоса в фазе). 2.4 В РУ-6 кВ камера №1, №2 установить комплект предохранителей ПКТ-103-6-160-20УЗ взамен предохранителей меньшего номинала и комплект ПК-держателей. 2.5 В РУ-0,4 кВ в вводных панелях №4 и № 7 установить разъединители РЕ 19-41-11160-00УХЛ3 взамен существующих разъединителей РЕ 19-39. 2.6. В РУ-0,4 кВ в секционной панели №5 установить разъединитель РЕ 19-41-31140-00УХЛ3 взамен существующего разъединителя РЕ 19-39. 2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-1419 в панели №4, №7 установить предохранители ППН-41 1000 А, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.8. В РУ-0,4 кВ ТП-1419 в панели №4, №7 установить трансформаторы тока Т-0,66, 1000/5А, взамен аппаратов меньшего номинала. 2.9. В РУ – 0,4кВ произвести демонтаж панели ЩО 70 №8 – 1шт 2.10 В РУ -0,4кВ на I сш. и на IIс.ш. установить по одной панели ЩО – 70 – 1-04У3 2.11. В РУ -0,4кВ ТП – 1419 произвести демонтаж кабеля 1кВ направления «на насосную» от рубильника №4, панели ЩО -70 №8 и подключить его к рубильнику № 2 в панели ЩО – 70 №9 Новое строительство. 2.12 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-01 PQRS с трансформаторами тока Т-0,66 600/5А установить на направление к заявителю «Благотворительный фонд социального развития регионов» - 2 комплекта. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 18.01.2022 года по 28.02.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Реконструкция ТП-1419 по адресу: г. Саратов, ул. Советская, угол ул. Мичурина. Установка прибора учета расхода электроэнергии» (Шифр 06-21-64-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |