УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«20» января2022 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 16-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211049655 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ. |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляется заказчиком). 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство: 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФСБ. 2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами ТМГ-250-6/0,4 кВ (2 шт.), с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394-04 – 2 шт.; КСО-394-03 – 4 шт.; КСО-394-01 – 2 шт.), РУ-0,4 кВ (ЩО-70-1-32 – 2 шт.; ЩО-70-1-03 – 2 шт.; ЩО-70-1-70 – 1 шт.). 2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного прямоугольными шинами АД31Т60х6 (одна полоса в фазе). 2.4 Сборные шины в РУ-0,4 кВ выполнить алюминиевыми шинами АД31Т60х6 (одна полоса на фазу). 2.5 Сборные шины в РУ-6 кВ выполнить алюминиевыми шинами АД31Т50х5 (одна полоса на фазу). 2.6 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП (яч. №5 и №6) до соединения с кабелем направления «к ТП-513» (яч. №3 и №4), общей протяженностью 999 метров. 2.7 Монтаж контура заземления КТП. 2.8 Монтаж в КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.). Реконструкция: 2.9 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП (яч. №3 и №4) до соединения с кабелем направления «к ТП-771», демонтировав его из ТП-513, общей протяженностью 993 метра. 3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие). |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г., 46А. 2КЛ-6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «к ТП-771». 2КЛ-6 кВ от новой КТП до ТП-513. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 9 330 837 (Девять миллионов триста тридцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 60 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи, и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 06.12.2021 г. № 223-2. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.