Приложение № 1

к договору № 2012М от «20» января 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9168-20-ип от 28.07.2020 года. ТУ №9168 от 20.07.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г., 46А. 2КЛ-6 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «к ТП-771». 2КЛ-6 кВ от новой КТП до ТП-513. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляется заказчиком). 2.Строительно-монтажные работы: Новое строительство: 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФСБ. 2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами ТМГ-250-6/0,4 кВ (2 шт.), с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394-04 – 2 шт.; КСО-394-03 – 4 шт.; КСО-394-01 – 2 шт.), РУ-0,4 кВ (ЩО-70-1-32 – 2 шт.; ЩО-70-1-03 – 2 шт.; ЩО-70-1-70 – 1 шт.). 2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного прямоугольными шинами АД31Т60х6 (одна полоса в фазе). 2.4 Сборные шины в РУ-0,4 кВ выполнить алюминиевыми шинами АД31Т60х6 (одна полоса на фазу). 2.5 Сборные шины в РУ-6 кВ выполнить алюминиевыми шинами АД31Т50х5 (одна полоса на фазу). 2.6 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП (яч. №5 и №6) до соединения с кабелем направления «к ТП-513» (яч. №3 и №4), общей протяженностью 999 метров. 2.7 Монтаж контура заземления КТП. 2.8 Монтаж в КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.). Реконструкция: 2.9 Монтаж 2КЛ-6 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-6 кВ новой КТП (яч. №3 и №4) до соединения с кабелем направления «к ТП-771», демонтировав его из ТП-513, общей протяженностью 993 метра. 3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие). |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 20.01.2022 года по 17.03.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: «Установка КТП-6/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г., 46А. 4КЛ-6 кВ от новой КТП до ТП-513 по ул. Химическая, 3» (Шифр 01-21-01-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации. - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |