Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку интеллектуальных ПУ для АСКУУЭ

(далее – Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным, без каких-либо дефектов. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы.

Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.

Соответствие Товара требованиям нормативной документации:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35 – ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (далее – ТР ТС 020/2011);

- Технический регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011);

Обоснование необходимости использования товарных знаков в описании товара в соответствии с ч.10 ст.4 223-ФЗ, а также возможности указания товарных знаков без слов «или эквивалент» в соответствии с пп а), п. 3 ч. 6.1 ст. 3 223-ФЗ, невозможности исполнения требований постановления Правительства № 2013

Настоящая закупка приборов учета осуществляется Заказчиком, как сетевой организацией, в целях обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике».

В соответствии с главой X постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – постановление № 442) «…сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности):

при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику);

в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности), за исключением установленных Федеральным законом «Об электроэнергетике» случаев оснащения вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности)». Вышеуказанной главой постановления Правительства № 442 от 04.05.2012 г. также установлены сроки установки приборов учета в зависимости от разных ситуаций в течение 6 месяцев, за нарушение которых предусмотрена экономическая ответственность сетевой организации.

Таким образом, процесс установки приборов учета является обязательным в силу закона, непрерывным, относится к основному виду деятельности Заказчика.

Кроме того, приборы учета должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

В настоящее время у Заказчика функционирует система АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». При расширении существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» необходимо учитывать совместимость вновь устанавливаемых приборов учёта и оборудования.

В настоящее время в целях расширения АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» применяются приборы учёта МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D, 
МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-P2-НKMOV3-D, МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-P2-HKMOV3-D, МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-P2-HKMOV3-D, МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D, модуль сбора и передачи данных МИРТ-851 (исп.2). Применение приборов учёта других типов влечёт увеличение расходов на приобретение программного обеспечения в дополнение к существующему, что лишает проведение закупки экономического смысла, приведет к увеличению сроков выполнения обязательств Заказчиком, необходимости расширения информационной платформы для установки и функционирования новых нематериальных ресурсов (программного обеспечения), переобучению персонала работе с новым программным обеспечением.

Таким образом, Заказчик в документации в соответствии с ч.10 ст.4 223-ФЗ устанавливает иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика, в виде указания товарного знака закупаемого товара, а также в соответствии с пп а), п. 3 ч. 6.1 ст. 3 223-ФЗ указывает на невозможность поставки эквивалентного товара.

Кроме этого, ОКПД2 26.51.63.130 попадает под действие постановления Правительства № 2013 от 03.12.2020 г. «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – постановление № 2013). Вместе с тем, изучение реестров, указанных в п. 2 постановления Правительства № 2013, указывает, что на дату размещения настоящей закупки в реестрах отсутствуют приборы учета, удовлетворяющие всем вышеперечисленным требованиям. Таким образом, Заказчик не может осуществить закупку приборов учета, внесённых в реестры, и тем самым не может исполнить требования постановления Правительства № 2013. Срок ожидания внесения в реестры продукции, удовлетворяющей требованиям законодательства об электроэнергетике не известен, вместе с тем, Заказчик является действующей сетевой организацией и обязан выполнять свои прямые функции, остановка деятельности предприятия ввиду невозможности исполнения требований постановления Правительства № 2013 приведёт к тяжелейшим экономическим и социальным последствиям.

Наименование и количество Товара, требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

Сведения о количестве и начальных (максимальных) ценах за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-SТ-G/5-Р2-HKLMOQ2V3-D | 150 | Шт. | 13 539,00 |
| 2 | Счетчик электрической энергии однофазный МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-P2-HKMOV3-D (с модулем отображения информации МИРТ-830) | 250 | Шт. | 24 694,00 |
| 3 | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-G/1-P2-НKMOV3-D (с модулем отображения информации МИРТ-830) | 400 | Шт. | 41 737,00 |
| 4 | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-P2-НKMOV3-D (с модулем отображения информации МИРТ-830) | 30 | Шт. | 33 476,00 |
| 5 | Счетчик электрической энергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-RF2400/3-P2-НKMOV3-D (без модуля отображения информации МИРТ-830) | 15 | Шт. | 37 078,00 |

Требования к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Однофазный счётчик с GSM-модемом, установка на DIN-рейку.

| Наименование товара | Счетчик МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D (установка на DIN-рейку) |
| --- | --- |
| Количество | 150 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Тип корпуса | крепление на Din-рейку |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 130х90х69 |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (60) А |
| Стартовый ток | 12,5 мА |
| Номинальная частота сети | 50±7,5 Гц |
| Классы точности по | ГОСТ 31819.21-2012-активная энергия-1, ГОСТ 31819.23-2012-реактивная энергия-1. |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Измерение тока в нулевом проводе | Счетчик учитывает энергию при наличии тока в одной или двух цепях тока, причем учет ведется по той цепи, где потребление больше. |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работыреле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемоймощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключениеэлектроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижениипредварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки,вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение)происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала иокончания воздействия |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт; GSM/GPRS-модуль с передачей данных в стандарте NBIoT или 2G в зависимости от настроек модуля |
| автоматический выбор стандарта сотовой связи | приоритетным режимом работы будет сеть Nb-Iot, а если сеть Nb-Iot не доступна, то счетчик будет работать в сети 2G. |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность работать в режиме клиентаили сервера | обязательно |
| GSM/GPRS-модули должны иметь возможность установки двух SIM-карт | обязательно |
| Возможность подключения внешней антенны | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65000 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 200000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Однофазный счётчик с GSM-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-P2-НKMOV3-D (без модуля отображения информации) |
| --- | --- |
| Количество | 250 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (80) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | -не более 2 Вт (10 ВА) -не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяцев |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000(одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клемной крышкой), Радио 433МГц, GSM/GPRS |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учетаПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчик с GSM-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счетчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-P2-HKMOV3-D(без модуля отображения информации) |
| --- | --- |
| Количество | 400 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Два направления учёта | обязательно |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клеммной крышкой), Радио 433МГц, GSM/GPRS |
| Наличие протокола обмена «СПОДЭС» | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики имеют оптическое испытательное выходное устройство по ГОСТ 31818.11-2012. либо аналог для поверки счетчиков | обязательно |
| Наличиеаппаратной блокировки срабатывания встроенного реле управления нагрузкой | обязательно |
| Наличие защиты от воздействия магнитных полей. | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчик с RF433-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-P2-HKMOV3-D (без модуля отображения информации) |
| --- | --- |
| Количество | 30 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Два направления учёта | обязательно |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клеммной крышкой), Радио 433МГц, |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики имеют оптическое испытательное выходное устройство по ГОСТ 31818.11-2012. либо аналог для поверки счетчиков | обязательно |
| Наличиеаппаратной блокировки срабатывания встроенного реле управления нагрузкой | обязательно |
| Наличие защиты от воздействия магнитных полей. | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |

- Трёхфазный счётчик с RF2400/3-модемом, установка на опору ВЛ.

| Наименование товара | Счётчик МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D,(без модуля отображения) для замены неисправных |
| --- | --- |
| Количество | 15 шт. |
| Краткая характеристика товара | Требования |
| Счётчики должны соответствовать требованиям | Подключается к трёхфазной четырёхпроводной сети переменного тока и предназначается для наружной установки 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
| Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
| Рабочие напряжения | 230 В |
| Рабочие токи | 5 (100) А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
| Схемы включения | 3 фазная 4-х проводная |
| Индикация работоспособного состояния | обязательно |
| Количество тарифов, не менее | четырёх |
| Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
| Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
| Два направления учёта | обязательно |
| Фиксация измерений по времени: |  |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 36 месяца |
| - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 128 суток |
| Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
| Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
| Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
| Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
| Наличие встроенное реле управления нагрузкой, предназначенное для коммутации фазной цепи тока счетчика | Управление реле возможно в ручном и автоматическом режимах |
| В автоматическом режиме, возможно, задать режимы работы реле | - по превышению потребляемой мощности (при превышении потребляемой мощности, прописанной в договоре с электрическими сетями, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное всчетчик); - по превышению потребляемой энергии (при превышении потребляемой энергии мгновенной, в течение получасового интервала времени или по истечении получасового времени, произойдет отключение электроэнергии; включение нагрузки происходит через заданное время, записанное в счетчик); - по напряжению (отключение и включение реле происходит при достижении предварительно заданных уровней напряжения); - по времени. Отключение и включение реле происходит согласно предварительно заданного графика включений и отключений; - при попытке несанкционированного доступа, вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса; - при попытке воздействие постоянным и переменным магнитным полем; |
| Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
| Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
| Должен иметь защиту от воздействия магнитных полей. | При воздействии постоянных и переменных магнитных полей с напряженностью поля свыше 150 мТл (пиковое значение) происходит соответствующая запись в журнале событий о дате и времени начала и окончания воздействия |
| Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
| Наличие цифровых интерфейсов | Оптопорт (расположен под пломбируемой клеммной крышкой), Радио 433МГц, Радио 2400 МГц (ZigBee) |
| Поддержка протокола обмена DLMS/COSEM/СПОДЭС | обязательно |
| Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
| Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
| Счетчики имеют оптическое испытательное выходное устройство по ГОСТ 31818.11-2012. либо аналог для поверки счетчиков | обязательно |
| Наличиеаппаратной блокировки срабатывания встроенного реле управления нагрузкой | обязательно |
| Наличие защиты от воздействия магнитных полей. | обязательно |
| Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
| Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
| Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
| Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
| Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |