Приложение № 1

к договору №2272М от «25» мая 2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10561-21-ип от 12.10.2021 года. ТУ №10561 от 21.07.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | ТП-944 по адресу: г. Саратов, Кавказский проезд, 3. 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-944 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: Реконструкция. Камеры трансформаторов 2.1 Монтаж в ТП-944 силовых трансформаторов ТМГ-400/6-0,4-У1 – 2 шт., взамен трансформаторов ТМГ-250/6-0,4-У1. 2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-400/6. 2.3 Монтаж в камерах трансформаторов ТП-944 опорных изоляторов ИО-10-3.75-УЗ – 6шт. 2.4 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 6кВ к кабельной перемычке РУ-6кВ выполнить шинами АД31 50х5. 2.5 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 0,4кВ к шинному мосту выполнить шинами АД31 30х5. 2.6 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 2.7 Заземление вновь установленных силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к существующему заземляющему устройству. РУ-6кВ 2.8 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-944 (камера №2 и в камере №7) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-40У1 с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала. РУ-0,4кВ 2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панели №2, №4, №5) разъединителей РЕ19-41-31160-00УХЛЗ-3шт., взамен разъединителей РС-6. 2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-944 (панель №2 и панель №5) трансформаторов тока Т-0,66М 1000/5-6шт., взамен аппаратов меньшего номинала. 2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панель №2 и панель №5) предохранителей ППН-41 630А-6шт. 2.12 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панель №1 и панель №7) рубильников РПС4-400А-2шт., взамен рубильников РПС-1. 2.13 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панель №1 и панель №7) предохранителей ПН2 400А-6шт. 2.14 Демонтаж и монтаж коцевых муфт в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Новое строительство. 2.15 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-944 (Iс.ш.) до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4, общей протяженностью 2х203 метра. 2.16 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-944 (Iс.ш.) до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4, общей протяженностью 2х197 метров. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 25.05.2022 года по 02.07.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 649-12-21-ЭС «Реконструкция ТП-944 с заменой силовых трансформаторов и оборудования РУ-0,4кВ. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-944 до многоквартиного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 2.Наличие производственно-технической базы. 3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |