Приложение № 1

к договору № 2115М от «06» июня 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________Е.Н. Стрелин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9398-20-ип от 06.10.2020 года. Технические условия № 9398 от 24.09.2020 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна. Кабельные линии 6 кВ от КТП по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна до РУ 6 кВ ТП-797. РУ -6кВ ТП - 797 |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. (трансформатор ТМГ-250-6/0,4 кВ – 1 шт. предоставляет заказчик) Строительно-монтажные работы: Новое строительство. 2.1 Монтаж фундамента для новой КТП. 2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-6/0,4 кВ (1 шт.), с комплектом оборудования: РУ-6 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ (ЩО-70), сборных шин РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ. 2.3 Монтаж щита учета на стене новой КТП. 2.4 Монтаж прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236 ART-03 PQRS») с трансформаторами тока 400/5. 2.5 Монтаж контура заземления КТП. 2.6 Монтаж 2 КЛ-6 кВ (кабелем АСБл-10 3х150мм2) от РУ-10 кВ новой КТП до РУ -6кВ ТП - 797, протяженностью 2х322метра. Реконструкция 2.7. Монтаж в РУ -6кВ линейных камер КСО -394-03 – 2шт. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 06.06.2022 года по 27.06.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: шифр 2021.04 – ЭС « КТП по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна. Кабельные линии 6кВ от КТП по адресу: г. Саратов, Заводской район, Кумысная поляна до РУ -6кВ ТП - 797». |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |